ЗАДАЧА №1

Производственный механизм приводится во вращение асинхронным короткозамкнутым двигателем.

Задание

Определить номинальный ток плавкой вставки предохранителей, защищающих ответвление к электродвигателю, и выбрать сечение проводов для питания электродвигателя, номинальные данные которого приведены в табл. 1.

Указания к выбору варианта: порядковый номер фамилии студента в журнале группы определяет номер выбираемой из табл. 1 строки исходных данных.

Таблица 1

| Порядковый номер студента | Технические данные двигателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рном, кВт | ном , % | cosном | Uном, В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0,09 | 60 | 0,70 | 220 |
| 2 | 0,12 | 63 | 0,70 | 220 |
| 3 | 0,18 | 66 | 0,76 | 220 |
| 4 | 0,28 | 66 | 0,77 | 220 |
| 5 | 0,37 | 70 | 0,86 | 220 |
| 6 | 0,55 | 73 | 0,86 | 220 |
| 7 | 0,76 | 77 | 0,87 | 220 |
| 8 | 1,1 | 77,5 | 0,87 | 220 |
| 9 | 1,5 | 81 | 0,85 | 220 |
| 10 | 2,2 | 83 | 0,87 | 220 |
| 11 | 3,0 | 84,5 | 0,88 | 220 |
| 12 | 4,0 | 86,5 | 0,89 | 220 |
| 13 | 5,5 | 87,5 | 0,91 | 220 |
| 14 | 7,5 | 87,5 | 0,88 | 220 |
| 15 | 11,0 | 88 | 0,90 | 220 |
| 16 | 15,0 | 88 | 0,91 | 380 |
| 17 | 18,5 | 88,5 | 0,92 | 380 |
| 18 | 22,0 | 88,5 | 0,91 | 380 |
| 19 | 30,0 | 90 | 0,92 | 380 |
| 20 | 37,0 | 90 | 0,89 | 380 |
| 21 | 45,0 | 91 | 0,90 | 380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 55,0 | 91 | 0,92 | 380 |
| 23 | 75,0 | 91 | 0,89 | 380 |
| 24 | 90,0 | 92 | 0,90 | 380 |
| 25 | 110,0 | 91 | 0,89 | 380 |
| 26 | 132,0 | 91,5 | 0,89 | 380 |
| 27 | 160,0 | 92 | 0,90 | 380 |
| 28 | 200,0 | 94,5 | 0,90 | 380 |
| 29 | 250,0 | 92,5 | 0,90 | 380 |
| 30 | 315,0 | 93,5 | 0,91 | 380 |

Пример решения:

Номинальный ток двигателя

Пусковой ток

Iпуск = К n  Iном = 7,5  15,14 = 113, 58 А.

Ток плавкой вставки

Iвс. = Iпуск / 2,5 = 113,58 / 2,5 = 45,43 А.

К установке принимаем предохранитель типа ПП31-63 с плавкой вставкой на ток Iвс.ном = 50 А.

Допустимая нагрузка на провод по условию нагревания длительным расчетным током

Iдоп.  Iдл. ,

где	Iдл. = Iном = 15,14 А ; Iдоп  15,14 А.

По таблице (см. прил.) выбираем три одножильных провода с алюминиевыми жилами сечением 2 мм2 , проложенных в одной трубе, для которых допустимая токовая нагрузка Iдоп = 18 А. Проверяем выбранное сечение по условию соответствия аппарату максимально-токовой защиты:

Iдоп.  Кзащ  Iзащ ,

где Кзащ – коэффициент защиты (для линий, идущих к электродвигателям, установленным в невзрывоопасных помещениях, К защ = 0,33),

Кзащ  Iзащ  = 0,33 50 = 16,5 А.

Условие выполняется, так как 18 А16,5 А.

ЗАДАЧА №2

Электропривод производственного механизма осуществляется тремя трехфазными асинхронными двигателями. Включение и отключение электродвигателей производится контакторами переменного тока, которые управляются кнопочными постами. Для нормальной работы механизма электродвигатели должны включаться и отключаться в определенной последовательности, которая задается схемой управления.

Задание

1. Начертить схему включения электродвигателей в трехфазную сеть.

2. Для заданной в табл. 2  последовательности включения и отключения двигателей составить контактно-релейную схему управления. Принять число вспомогательных замыкающих и размыкающих контактов контакторов неограниченным.

3. На схеме указать аппараты защиты цепей управления от коротких замыканий, кнопки включения и отключения, вспомогательные контакты и катушки контакторов.

Указания к выбору варианта: порядковый номер фамилии студента в журнале группы определяет номер выбираемой из табл. 2 строки исходных данных.

Таблица 2

| Варианты | Последовательность включения двигателей | Последовательность выключения двигателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1-2-3 | 1-2-3 |
| 2 | 2-1-3 | 1-3-2 |
| 3 | 3-2-1 | 2-1-3 |
| 4 | 1-3-2 | 2-3-1 |
| 5 | 2-3-1 | 3-1-2 |
| 6 | 3-1-2- | 3-2-1 |
| 7 | 1-2-3 | 1-3-2 |
| 8 | 2-1-3 | 2-1-3 |
| 9 | 3-2-1 | 2-3-1 |
| 10 | 1-3-2 | 3-1-2 |
| 11 | 2-3-1 | 3-2-1 |
| 12 | 3-1-2 | 1-2-3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | 1-2-3 | 2-1-3 |
| 14 | 2-1-3 | 2-3-1 |
| 15 | 3-2-1 | 3-1-2 |
| 16 | 1-3-2 | 3-2-1 |
| 17 | 2-3-1 | 1-2-3 |
| 18 | 3-1-2 | 1-3-2 |
| 19 | 1-2-3- | 2-3-1 |
| 20 | 2-1-3 | 3-1-2 |
| 21 | 3-2-1 | 3-2-1 |
| 22 | 1-3-2 | 1-2-3 |
| 23 | 2-3-1 | 1-3-2 |
| 24 | 3-1-2 | 2-1-3 |

Пример решения:

Для привода трехсекционного транспортера используется  3 асинхронных двигателя сери 4А, которые должны включаться в последовательности: 3-2-1, а отключаться: 1-2-3. Управление двигателями осуществляется контакторами переменного тока и кнопочным постом с 3 кнопками включения и 3 кнопками отключения.

Составить схему управления электродвигателями.

Решение:

- Схема включения электродвигателей показана на рис. 1.

fgbzbfК1

А

В

С

М2

К2

М1

К1

М3

К3

Рис. 1. Схема включения электродвигателей

2. Для нормальной работы транспортера двигатели должны включаться только в следующем порядке: первым – двигатель последней секции М3, затем – М2 и последним – двигатель первой секции М1. При неверной последовательности включения неработающие секции транспортера будут переполнены перемещаемыми деталями. Отключение секций должно обязательно происходить  в обратном порядке, т.е. М1-М2-М3, чтобы секции успели очиститься.

3. Контактно-релейная схема управления. Так как логика работы двигателей достаточно проста, можно создать схему управления, используя только вспомогательные контакты контакторов и кнопочный пост.

1). Логика включения двигателей. Первым можно включить только двигатель М3. Никаких ограничений на его включение нет. Поэтому схема его включения – стандартная (рис. 2). Двигатель М2 должен включаться только после М3. Для этого в цепь катушки К2 последовательно введем вспомогательный замыкающий контакт К3. Двигатель М1 включается только после М2. Для этого в цепь катушки К1 введем контакт К2.

F

В

А

К2

F

К3

F

К2

К2

К2

К1

К3

К2

К1

К1

S6

S4

S2

S1

S3

S5

К2

К3

Рис. 2. Схема включения двигателей

2). Логика отключения. Первым должен быть отключен двигатель М1. Ограничений на его отключение нет. Поэтому в цепи катушки К1 предусмотрена только кнопка S6. Двигатель М2 должен отключаться вторым, после отключения М1. Поэтому кнопка S4 шунтирована вспомогательным контактом К1. Двигатель М3 должен отключаться последним, после М2, поэтому кнопка S2 шунтирована вспомогательным контактом К2. Для защиты цепи управления от коротких замыканий применены плавкие предохранители F.

ЗАДАЧА №3

Задание

Начертите схему управления электродвигателем согласно заданию табл. 3. Опишите работу схемы и ее возможности.

Указания к выбору варианта: порядковый номер фамилии студента в журнале группы определяет номер выбираемой из табл. 3 строки исходных данных.

Таблица 3

| Вариант | Наименование схемы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Схема управления и защиты реверсивного трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора с помощью магнитного пускателя |
| 2 | Схема автоматического управления пуском асинхронного двигателя с фазным ротором (пусковой реостат имеет 3 ступени регулирования) |
| 3 | Схема автоматического управления пуском двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением 4,с.355 |
| 4 | Схема управления и защиты короткозамкнутого асинхронного двигателя с помощью нереверсивного магнитного пускателя. Предусмотреть возможность управления с двух мест |
| 5 | Схема управления асинхронным двигателем с короткозамкнутой обмоткой ротора и динамическим торможением. Предусмотреть пуск, остановку, защиту от перегрузок и коротких замыканий, динамическое торможение |
| 6 | Схема дистанционного управления (пуск и остановка) асинхронным двигателем с трех мест. Предусмотреть защиту от коротких замыканий и перегрузок |
| 7 | Схема управления и защиты от перегрузок и коротких замыканий для трех трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутыми роторами. Использовать магнитные пускатели и кнопочные станции, запитать двигатели от общей сети |
| 8 | Схема автоматического управления пуском асинхронного двигателя с фазным ротором. Использовать двухступенчатый реостат, предусмотреть защиту от коротких замыканий и перегрузок |
| 9 | Схема дистанционного управления с двух мест асинхронным двигателем с помощью контактора и кнопочных станций. Обеспечить защиту от коротких замыканий |
| 10 | Схема автоматизированного реостатного пуска двигателя постоянного тока параллельного возбуждения в функции времени 1, с.469 |
| 11 | Схема автоматизированного динамического торможения двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 1, с.470 |
| 12 | Схема электропривода двигателя постоянного тока последовательного возбуждения от трехфазной сети с помощью тиристорного преобразователя (выпрямителя с нулевым выводом) 3, с.411 |
| 13 | Схема управления и регулирования частоты вращения асинхронного двигателя с фазным ротором с помощью тиристорного преобразователя переменного напряжения с двумя встречно-параллельными тиристорами в каждой фазе обмотки статора двигателя 3, с.410. Предусмотреть защиту от коротких замыканий |
| 14 | Схема управления (пуск, остановка) и регулирования частоты вращения асинхронного двигателя (АД) с фазным ротором с помощью тиристорного преобразователя в цепи ротора [3,с.410]. Предусмотреть защиту от коротких замыканий и перегрузок |
| 15 | Схема автоматизированного асинхронного пуска синхронного двигателя 1, с.470. Предусмотреть защиту от коротких замыканий |
| 16 | Схема управления и защиты от перегрузок и коротких замыканий двух АД с короткозамкнутым ротором, питаемых от общей трехфазной сети |
| 17 | Схема дистанционного управления с трех мест асинхронным двигателем. Обеспечить защиту от перегрузок и коротких замыканий |
| 18 | Схема управления в функции пути и времени трехфазным АД с короткозамкнутой обмоткой ротора 2, с.522 |
| 19 | Схема автоматизированного реостатного пуска асинхронного двигателя с фазным ротором в функции тока 1, с.468. Предусмотреть защиту от коротких замыканий |
| 20 | Схема автоматизированного реостатного пуска двигателя постоянного тока параллельного возбуждения в функции скорости 1, с.468 |
| 21 | Схема управления двумя асинхронными двигателями, питаемыми от общей трехфазной сети. Для управления одним из них использовать контактор, другим – магнитный пускатель |
| 22 | Схема управления и защиты АД с короткозамкнутым ротором от перегрузок и обрыва фазы с помощью электромагнитного реле тока, реле времени и промежуточного реле |
| 23 | Схема управления двумя АД, питаемыми от общей трехфазной сети. Использовать магнитные пускатели и кнопочные станции. Предусмотреть для одного из них возможность дистанционного управления с двух мест |
| 24 | Схема управления и защиты от перегрузок и коротких замыканий реверсивного асинхронного двигателя с фазным ротором |
| 25 | Схема автоматического управления пуском АД с фазным ротором (пусковой реостат имеет 4 ступени регулирования) |
| 26 | Схема дистанционного управления с двух мест и защиты от перегрузок асинхронного двигателя с фазным ротором |
| 27 | Схема управления и защиты АД с фазным ротором от перегрузок с использованием электромагнитного реле тока |
| 28 | Схема управления и защиты от перегрузок и коротких замыканий АД с короткозамкнутым ротором и АД с фазным ротором, питаемых от общей трехфазной сети |
| 29 | Схема дистанционного управления с трех мест и автоматического управления пуском асинхронного двигателя с фазным ротором. Использовать двухступенчатый пусковой реостат |
| 30 | Схема тиристорного электропривода ДПТ от трехфазной сети 3, с.411 |

Общие указания к задаче №3

Электрические машины, аппараты и устройства управления ими изображают на схемах условными обозначениями (ГОСТ 2.755–87). Некоторые обозначения релейно-контактных элементов управления электроприводами приведены в табл. 4.

Каждая схема управления электроприводом имеет 2 электрические цепи: силовую, выделяемую обычно жирными линиями, и цепь управления – тонкими линиями. Аппараты в соответствии с их функциями обозначаются буквами согласно СТ СЭВ 2182–80, например: КМ – главный контактор, QF – автоматический выключатель, F – плавкий предохранитель, КК – реле тепловое , КА – токовое реле, КТ – реле времени, КV – реле напряжения, S – кнопка,       SQ – путевой выключатель и т.д.

Элементы одного устройства принято показывать в разных электрических цепях в зависимости от их функционального назначения, например: обмотка контактора включена в цепь управления, главные контакты этого контактора – в силовую цепь, а вспомогательные контакты – в цепь управления. Однако все элементы аппарата должны иметь одинаковые буквенные и цифровые обозначения. На схемах все элементы (контакты, кнопки и т.п.) показывают при отсутствии токов в обмотках и ненажатых кнопках.

ОбозначениеНаименование Предохранитель плавкий

а)

б) Контакт коммутационного устройства:

а) замыкающий

б) размыкающий Выключатель трехполюсный

Выключатель автоматический трехполюсный

а)

б) Кнопки с самовозвратом

а) с замыкающим контактом;

б) с размыкающим контактом Контакт главной цепи контактора, пускателя

а)

б) Контакты путевого или концевого выключателя:

а) размыкающий

б) замыкающий

а)                 или

б)                 или Контакт замыкающий с замедлением

а) при замыкании;

б) при размыкании

а)                 или

б)                 или Контакт размыкающий с замедлением:

а) при размыкании;

б) при замыканииКатушка контактора, реле, пускателя

Нагревательный элемент теплового реле

Контакт теплового реле с возвратом нажатием кнопки

Таблица 4

KM1

KM2

М

S1

S2

SQ2

KM2

KM1

S3

KM2

KM1

KK2

1

KK1

SQ1

KM2

KM1

KК1

KК2

N

A

B

C

QF

S1

2

KK1

S2

KM1

KM1

KM2

KM3

KA1

KA2

KM2

I >

KA1

R′r2

М

A

С

N

QF

КК1

КК2

KK2

KM1

KM2

I >

KM3

KM3

KA2

в)

a)

a)

a)

a)

C

a)

a)

a)

a)

C

KM1

KM1

R′r2

B

Рис. 3                                                       Рис. 4

KK1

KM1

М

KK1

KK2

QF

C

-

N

KK2

S1

KM1

KM1

KM2

KM2

KT

F

+

-

KM1

R

F

OB

K

KV1

K

K

KV1

K1

K2

KV2

K2

R

KV2

A

B

S1

S2

KM2

KT

KM2

KM2

M

S1

+

QF

S2

K1

K

KM1

Рис. 5                                                      Рис. 6

В качестве примеров приведено несколько типовых схем управления электроприводами:

1) Рис. 3 – схема управления и защиты от перегрузок и коротких замыканий реверсивного асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора с ограничением пути перемещения элемента приводного механизма      9, с.504;

2) Рис. 4 – схема управления, защиты от перегрузок и коротких замыканий и автоматизированного реостатного пуска асинхронного двигателя с фазным ротором в функции тока 5, с.468;

3) Рис. 5 – схема управления, защиты от перегрузок и коротких замыканий асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора и динамическим торможением 6, с.519;

4) Рис. 6 – схема управления двигателем постоянного тока параллельного возбуждения с пуском в функции времени 9, с.507 .

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Александровская А.Н. Автоматика: Учебник – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с.

2. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы автоматического     управления: Учебное пособие.  – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 352 с.

3. Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.  Электрические аппараты: Учебное пособие.  – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240 с.

4. Информационно-измерительная техника и электроника: учебник для вузов [Гриф Минобрнауки РФ] / Г. Г. Раннев [и др.]; ред. Г. Г. Раннев. - 2-е изд. - М.: Академия, 2007. - 511 с.

Дополнительная

5. Электротехника / Под ред. проф. В. Г .Герасимова.– М.: Высш. школа, 1985.– 480 с.

6.Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Электротехника.– М.: Энергоатомиздат, 985.– 550 с.

7.Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника.– М.: Энергоатомиздат, 1983.– 440 с.

8.Иванов И.И, Равдоник В.С. Электротехника.– М.: Высш. школа, 1984.– 375 с.

9.Волынский Б.А., Зейн Е.Н, Шатерников В.Е. Электротехника.– М.: Энергоатомиздат, 1987.– 525 с.

10. Правила устройства электроустановок .– 6-е изд. испр. и доп., с изм., принятыми с 1.01.92 по 01.12.99.– СПб.: Деан. 1999.–928 с.

11. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования / Под общей ред. Ю.Н. Тищенко, Н.С. Мовсесова, Ю.Г. Барыбина.– М.: Энергоатомиздат, 1991.

12. Розанов Ю.К. Электронные устройства электромеханических систем: учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / Ю.К. Розанов, Е.М. Соколова. - М.: Академия, 2006. - 270 с.: ил.

13. Шишмарев В.Ю. Автоматика: учебник [Гриф Минобразования РФ] / В. Ю. Шишмарев. - М.: Академия, 2005. - 282 с.: ил.

14. Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации: учебник нач. проф. образования [Гриф Минобразования РФ] / М. Л. Каминский, В. М. Каминский. - 9-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2005. - 304 с.: ил.

15. Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации. – М.: Высш.шк., 2001.

16. Теория электрических аппаратов. /Под ред. Г.Н.Александрова. – Санкт-Петербург: Питер, 2001.

17. Шавров А.В. Автоматика. –М.: Высш.шк., 2001.

18. Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс. Учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 1988.

19. Электромеханические аппараты автоматики: Учеб. для вузов / Б.К.Буль, О.Б.Буль и др. – М.: Высш.шк., 1988.

20. Электротехника  электроника в экспериментах и упражнениях. Практикум на Electronics Workbench. В 2-х томах / Под общей ред. Д.И.Панфилова и др. – М.: Додека, 1999.

21. Юферев Ф.М. Электрические микромашины автоматических устройств. – М.: Высш.шк., 1988.

22. Квартин М.И. Электромеханическиеи магнитные устройства автоматики: Учеб.для учащихся приборостроит.техникумов. – М.: Высш.шк., 1979.

23. Контакторы электромагнитныые, герконовые, вакуумные: Свод.отрасл. каталог / Информэлектро,1993.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Токовые нагрузки проводов с алюминиевыми 
или медными (в знаменателе) жилами с резиновой 
и поливинилхлоридной изоляцией

| Сечение | Нагрузка (А) для проводов, проложенных |  |
| --- | --- | --- |
| жилы, мм2 | открыто | 4 одножильных в одной трубе |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 21 / – | 15 / – |
| 2,5 | 24 / 30 | 19 / 25 |
| 3 | 27 / – | 21 / – |
| 4 | 32 / 41 | 23 / 30 |
| 5 | 36 / – | 27 / – |
| 6 | 39 / 50 | 30 / 40 |
| 8 | 46 / - | 37 / – |
| 10 | 60 / 80 | 39 / 50 |
| 16 | 75 / 100 | 55 / 75 |
| 25 | 106 / 140 | 70 / 90 |
| 35 | 130 / 170 | 85 / 115 |
| 50 | 165 / 215 | 120 / 150 |
| 70 | 210 / 270 | 140 / 185 |
| 95 | 255 / 330 | 175 / 225 |
| 120 | 295 / 385 | 200 / 260 |
| 150 | 340 / 440 | – |
| 185 | 390 / 510 | – |
| 240 | 465 / 605 | – |
| 300 | 535 / 695 | – |
| 400 | 645 / 830 | – |