2. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«АНАЛИЗ ТРЁХФАЗНОЙ ЦЕПИ»

2.1. Внутри здания сети внутреннего электроснабжения выполнены по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Отдельные помещения подключены к разным фазам трехфазного источника электроэнергии с линейным напряжением Uл=380 В и частотой тока f= 50Гц, в качестве которого используется распределительный шит или электрический шкаф. На основании данных табл. 2.1 - 2.2 определить для своего варианта нагрузку каждой фазы, причем электропотребители в фазе включаются параллельно. Считая лампу накачивания (ЛН) активной нагрузкой, калорифер (К), электродвигатель (ЭД) и трансформатор (ТР) активно-индуктивной нагрузкой, начертить электрическую схему замещения рассчитываемой трехфазной цепи для своего варианта.      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Таблица 2.1

Вид нагрузки в фазах

| Номер строки | Электроприемники в фазах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| 0 | ЛН, ТР | ЛН, ЭД | ЛН, К |
| 1 | ЛН, ЭД | ЛН, ТР | ЛН, К |
| 2 | ЛН, ЭД | ЛН, К | ЛН, ТР |
| 3 | ЛН, ТР, К | К | ЛН, ЭД |
| 4 | ЛН, К | ЛН, ТР | ЛН, ЭД |
| 5 | ЛН, ЭД | ЛН | ЛН, ТР, К |
| 6 | ЛН, ТР | ЛН, ЭД, К | К |
| 7 | ЛН, К | ЛН, ЭД | ЛН, ТР |
| 8 | ЛН, ТР, ЭД | К | ЛН, К |
| 9 | ЛН, К | ЛН, ТР, ЭД | К |

Таблица 2.2

Параметры нагрузки

| Номер строки | ЛН | К |  | ТР |  | ЭД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЛН , Вт | Рк , Вт | сos φк | STР., ВА | сos φтр | РЭД., Вт | КПД | соs φэд |
| 0 | 60 | 500 | 1 | 1250 | 0,7 | 120 | 0,67 | 0,78 |
| 1 | 75 | 750 | 0,99 | 1400 | 0,6 | 180 | 0,75 | 0,85 |
| 2 | 100 | 1000 | 0,98 | 630 | 0,66 | 270 | 0,77 | 0,86 |
| 3 | 150 | 1500 | 0,96 | 1000 | 0,75 | 400 | 0,78 | 0,87 |
| 4 | 250 | 600 | 0,99 | 1000 | 0,8 | 600 | 0,78 | 0,87 |
| 5 | 500 | 800 | 0,98 | 630 | 0,69 | 120 | 0,64 | 0,84 |
| 6 | 40 | 1200 | 0,97 | 400 | 0,62 | 180 | 0,60 | 0,75 |
| 7 | 60 | 1400 | 0,97 | 250 | 0,45 | 270 | 0,66 | 0,75 |
| 8 | 75 | 1600 | 0,96 | 160 | 0,5 | 400 | 0,70 | 0,75 |
| 9 | 100 | 400 | 1 | 1600 | 0,5 | 400 | 0,74 | 0,76 |

2.2. Выполнить анализ электрического состояния полученной в п. 2.1 схемы при наличии нейтрального провода:

- определить активное, реактивное и полное сопротивления каждого электропотребителя;

- рассчитать токи, протекающие через каждый электропотребитель (токи в параллельных ветвях каждой фазы);

- определить для каждой фазы полное сопротивление, активную,  реактивную и полную мощность, коэффициент мощности;

- рассчитать линейные токи и ток в нейтральном проводе;

- определить для всей трехфазной нагрузки активную PН. реактивную QH и полную SH  мощности, коэффициент мощности cos φH  составить баланс мощностей;

- построить в масштабе совмещенную векторную диаграмму напряжений и токов (в том числе токов отдельных электропотребителей);

- определить реактивную мощность QС и емкость конденсаторной батареи, которую необходимо подключить параллельно в фазу с наименьшим коэффициентом мощности с целью его повышения до значения cos φ1  , (см. табл. 2.3). Рассчитать действующее значение соответствующего линейного тока при наличии конденсаторной батареи, сравнить с ранее найденным значением линейного тока и сделать вывод о том, что дает повышение коэффициента мощности нагрузки;

- рассчитать фактическое напряжение на наиболее мощном электропотребителе, если он удален от источника электроэнергии на расстояние L и соединен с ним двухпроводной линией передачи, выполненной из материала с удельным сопротивлением и сечением провода А.

Построить векторную диаграмму напряжений для данной линии электропередачи и сделать вывод о достаточности напряжения, если фактическое напряжение на электропотребителе должно отличаться от номинального фазного не более чем на 5%. Сделать вывод о том, что необходимо сделать, если это отличие составляет более 5%.

2.3. Выполнить анализ электрического состояния ранее рассчитанной схемы при разорванном нейтральном проводе:

- рассчитать напряжение смещения нейтрали и фазные напряжения на нагрузке;

- рассчитать линейные токи;

- построить в масштабе совмещенную векторную диаграмму напряжений и линейных токов;

- проанализировать полученные результаты, в том числе определить возможную неисправность в сети.

Таблица 2.3

Параметры линии передачи

| Номер строки | L, м | ρ, оммм2/м | А, мм2 | cos φ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0,028 | 1,0 | 0,99 |
| 1 | 120 | 0,03 | 1,5 | 0,995 |
| 2 | 130 | 0,032 | 2,0 | 0,992 |
| 3 | 140 | 0,018 | 2,5 | 0,993 |
| 4 | 150 | 0,019 | 3,0 | 0,994 |
| 5 | 160 | 0,017 | 3,5 | 0,996 |
| 6 | 170 | 0,029 | 4,0 | 0,991 |
| 7 | 180 | 0,03 | 3,5 | 0,997 |
| 8 | 190 | 0,019 | 2,0 | 0,998 |
| 9 | 200 | 0,018 | 2,5 | 0,999 |

2.4. Примечания:

1. Первая, вторая и третья цифры в трехзначном номере варианта, заданного преподавателем, соответствуют порядковому номеру строки в таблицах 2.1, 2.2, 2.3.

- Для всех токов и напряжений определить действующее значение и начальную фазу.

- На схеме замещения изображать активную нагрузку в виде резистора, активно-индуктивную нагрузку в виде последовательного соединения резистора и идеальной индуктивной катушки.

- Баланс мощностей должен сойтись с погрешностью менее 1%.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

3.1. Выполненная расчётно-графическая работа (РГР) должна содержать титульный лист и расчетно-пояснительную записку. В расчетно-пояснительную записку входят:

- задание на выполнение РГР, содержащее номер варианта, исходные данные к расчету и перечень пунктов, которые необходимо выполнить (оформляется на первой странице записки);

- электрическая схема замещения рассчитываемой трёхфазной цепи;

- расчеты, векторные диаграммы, предусмотренные заданием.

Расчет должен сопровождаться пояснительным текстом и при необходимости ссылками на использованную литературу. После числового значения рассчитываемой величины указывать сокращенное обозначение единиц измерения;

- список использованной литературы на последней странице пояснительной записки.

Расчетно-пояснительная записка оформляется на листах формата А4 (210х297 мм.) с учетом требований ЕСКД. Листы записки должны быть скреплены. Образец выполнения титульного листа показан на рис. 3.1.

Все элементы электрической схемы следует изображать в соответствии с государственными стандартами, используя чертежные инструменты.

3.2. Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ) сети внутреннего электроснабжения (внутрицеховые и внутридомовые сети) выполняются по схеме "звезда" с нулевым проводом. При этом отдельные электроприемники подключаются так,  чтобы на них подавалось номинальное фазное напряжение. Тогда каждая фаза нагрузки представляет собой параллельное соединение нескольких  электроприемников. Если теперь все электроприемники представить их схемами замещения, то получим трехфазную цепь с параллельным соединением ветвей в каждой фазе нагрузки. Как это получается, покажем на следующем примере.

Допустим, на основании заданного варианта даны следующие нагрузки фаз: в фазе А – ЛН, ЭД, К ,  в фазе В – ЛН, ЭД, ТР, в фазе С - К. В связи с тем, что такие электроприемники, как электродвигатели и трансформаторы , а также некоторые типы калориферов и ряд других приемников потребляют помимо активной энергии и реактивную энергию, на схеме замещения их можно представить в виде последовательного или параллельного соединения активного и индуктивного сопротивлений (первое предпочтительнее). Тогда в нашем примере электрическая схема замещения рассчитываемой трехфазной цепи изобразится в виде рис. 3.2.

3.3. Так как в паспорте любого электроприемника указываются номинальная, активная или полная мощность, коэффициент мощности, коэффициент полезного действия, а не значение сопротивлений, то для расчета заданной схемы известными методами анализа цепей синусоидального однофазного и трехфазного токов необходимо определить значение всех сопротивлений рис. 3.2. Допустим, для заданного варианта из табл. 2.2 и 2.3 выписаны параметры, представленные в табл. 3.1 и табл. 3.2.

Таблица 3.1

Параметры нагрузки

| ЛН | К |  | ТР |  | ЭД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЛН , Вт | Рк , Вт | сos φк | STР., ВА | сos φтр | РЭД., Вт | КПД | соs φэд |
| 200 | 1100 | 0,995 | 1500 | 0,65 | 1000 | 0,75 | 0,8 |

Таблица 3.2

| L, м | ρ, Оммм2/м | А, мм2 | сos φ1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 185 | 0,03 | 3 | 0,995 |

Параметры линии передачи

Находим значение активного и реактивного сопротивлений по следующим формулам:

а) для лампы накаливания

Rлн=Uф2/Pлн,									(3.1)

б) для калорифера:

| ZК=U2фSК=U2ф(PК/cosϕK), | (3.2) |
| --- | --- |
| RK=ZK∗cosϕK, | (3.3) |
| XK=ZK∗sinϕK; | (3.4) |

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» Кафедра электроснабжения РАСЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по курсу общей электротехники «Анализ трёхфазной цепи» Выполнил студент группы УК-11 В.Н. Иванов Принял доцент И.С. Петров КУРСК - 2013

Рис. 3.1. Пример оформления титульного листа

Рис. 3.2. Четырехпроводная трехфазная цепь

| в) для трансформатора: |  |
| --- | --- |
| ZТР=U2фSТР, | (3.5) |
| RТР=ZТР∗cosϕТР, | (3.6) |
| XТР=ZТР∗sinϕТР; | (3.7) |
| г) для электродвигателя: |  |
| Z=U2фSЭД=U2ф[PЭД(η∗cosϕЭД)], | (3.8) |
| RЭД=Z'ЭД∗cosϕЭД, | (3.9) |
| XЭД=ZЭД∗sinϕЭД. | (3.10) |

Так как анализируется схема соединения звездой с нейтральным проводом, то благодаря последнему фазные напряжения равны

Uφ=UЛ3=3803=220В.

Для рассматриваемого примера вычисляем:

RЛН=2202200=242Ом,

ZК=2202(11000,995)=43,78Ом,

RК=43,78∗0,995=43,56Ом,

XК=43,78∗0,999=4,37Ом ,

ZТР=22021500=32,27Ом,

RТР=32,27∗0,65=20,97Ом,

XТР=32,27∗0,76=24,52Ом,

ZЭД=2202[1000(0,75∗0,8]=29,04Ом,

RЭД=29,04∗0,8=23,23Ом,

XЭД=29,04∗0,6=17,42Ом.

3.4.Ток, протекаюший через каждый потребитель, рассчитываем по закону Ома. При этом чтобы получить и действующее значение, и начальную фазу токов, расчет ведём в комплексной (символической) форме:

а) для фазы а:

IaЛН=UARЛН=220exp(j00)242=0,909А,   ψ 1= 0;

IaЭД=UAZЭД=220exp(j00)[29,04exp(jarccos0,8)]=

=7,576exp(−j36,870)A,

IaК=UAZЭД=220exp(j00)[43,78exp(jarccos0,995)]=

=5,025exp(−j5,730)A;

б) для фазы b

IbЛН=UВRЛН=220exp(−j1200)242=0,909exp(−j1200)А,

IbЭД=UВZЭД=220exp(−j1200)[29,04exp(jarccos0,8)]=

=7,576exp(−j156,870)A,

IbТР=UВZТР=220exp(−j1200)[32,27exp(jarccos0,65)]=

=6,817exp(−j169,460)A;

в) для фазы с

IсК=UСZK=220exp(−j2400)[43,78exp(jarccos0,995)]=

=5,025exp(−j245,730)A.

3.5. Рассчитаем активную, реактивную и полную мощности каждой фазы:

а) для фазы a:

Pа=PЛН+PK+(PЭДη)=200+1100+(10000,75)=2633Вт,

Qа=IK2XK+IЭД2XЭД=5,0252∗4,37+7,5762∗17,42=1110ВАр,

Sа=Pа2+Qа2=26332+11102=2857ВА;

б) для фазы b:

Pb=PЛН+(PЭДη)+SТРcosϕТР=200+(10000,75)+1500∗0,65==2508 Вт;

Qb=IЭД2XЭД+I2ТРXТР=7,5762∗17,42+6,8172∗24,52=2139ВАр,

Sb=Pb2+Qb2=25082+21392=3296ВА;

в) для фазы с в нашем случае:

Pc=PK=1100Вт,

Qc=IK2∗XK=5,0252∗4,37=110ВАр,

Sc=PK/cosϕK=11000,995=1106ВА.

Коэффициент мощности для каждой фазы равен:

cosϕа=PаSа=26332857=0,922,

cosϕb=PbSb=25083296=0,761,

cosϕc=cosϕK=0,995.

3.6. Линейные токи и ток в нейтральном проводе удобнее всего рассчитывать в комплексной форме по первому закону Кирхгофа:

IA=IЛНa+IЭДa+IКа=0,909+7,576exp(−j36,870)+	+5,025exp(−j5,730)=11,97−5,047j=12,99exp(−j22,860)A,

IB=IЛНb+IЭДb+IТРb=0,909exp(−j1200)+7,576exp(−j156,870)++6,817exp(−j169,460)=−14,124−5,01j=14,99exp(199,53j)A,	IС=IKc=5,025exp(−j245,730)=(−2,065+4,58j),

IN=IА+IВ+IC=11,97−5,047j−14,124−5,01j−2,065+4,58j=−4,219−5,477j=6,91exp(232,390j)А.

3.7. Полное сопротивление каждой фазы можно найти разными путями, например, используя метод проводимостей или эквивалентных преобразований. Проще найти полные сопротивления фаз из закона Ома:

Za=UAIA=16,96exp(j23,020),

Zb=UBIB=14,7exp(j40,540),

Zc=UCIC=43,78exp(j5,730).

3.8.Используя известные из литературы формулы для мощности трехфазной цепи, находим:

PH=Pа+Pb+Pc=2633+2508+1100=6241Вт,

QH=Qа+Qb+Qc=1110+2139+110=3359ВАр,

SH=PН2+QН2=62412+33592=7088ВА,

cosϕH=PHSH=62417088=0,8805.

Баланс мощностей для цепи переменного тока, в том числе и трехфазной цепи,  заключается в вычислении отдельно суммы активных мощностей и суммы реактивных мощностей, потребляемых всеми электроприемниками, и сравнении значений этих сумм с действительной и мнимой частями комплекса полной мощности, отдаваемой источником (источниками) электроэнергии:

S=UАIА+UBIB+UCIC=P+jQ,					(3.11)

где IА,IB,IC - сопряженные комплексы линейных токов. В нашем примере:

S=220exp(j00)12,99exp(22,860j)+220exp(−120j)∗14,99∗∗exp(−199,530j)+220exp(−2400j)∗5,025exp(245,730j)=6242,1+3361j,

т.е. P=6242,1 Вт , Q=3361 ВАр.

Почти такие же результаты получены в п. 3.7, где PН=6241 Вт, QН=3359 ВАр. Так как эти данные найдены именно как суммы мощностей отдельных потребителей, считаем, что баланс мощностей сошелся с погрешностью менее 1%, что означает правильность выполненных ранее расчетов.

3.9. При построении векторной диаграммы необходимо учесть, что для трехфазных цепей принято вектор фазного напряжения UA направлять по действительной оси, которая повернута по отношению к ее обычному горизонтальному положению на угол 90° против часовой стрелки, т.е. она направлена вертикально вверх. Кроме того для получения наибольшей наглядности необходимо совмещенную диаграмму напряжений и токов строить в таком масштабе, чтобы она заняла всю страницу. Для этого желательно использовать миллиметровую бумагу или бумагу в клеточку. Для рассматриваемого примера векторная диаграмма представлена на рис. 3.3.

3.10. Согласно данным п. 3.5 наименьший коэффициент мощности в фазе b: cosϕВ=0,761, который нужно повысить до значения cosϕВ=0,995. С этой целью параллельно нагрузкам фазы b включаем конденсатор, емкость которого определим из формулы:

tgϕ1=(BЭД+ВТР−ВС)(GЛН+GЭД+GТР)				(3.12)

где tgϕ1 определяем по заданному cosϕ1;

BC=2πfC=100πC								(3.13)

Для рассматриваемого примера имеем:

GЛН=1RЛН=1242=0,0041 См,

GЭД=RЭД(RЭД2+XЭД2)=RЭДZЭД2=23,2329,042=0,0275 См,

GТР=RТР(RТР2+XТР2)=RТРZТР2=0,0201 См,

GЛН+GЭД+GТР=0,0517 См,

BЭД+ВТР=XЭДZЭД2+XТРZТР2=0,0442 См.

Тогда из формулы (3.12) получаем:

ВС=0,0442−0,1004∗0,0517=0,039См,

а из формулы (3.13) находим:

С=0,039100=124∗10−6Ф = 124 мкФ.

QC=UB2∗BC=2202∗0,039=1888 ВАр.

При наличии конденсатора линейный ток фазы b найдём по формуле:

IB=UB(GЛН+GЭД+GТР)2+(ВЭД+ВТР−ВС)2		(3.14)

В нашем случае IB=2200,05172+0,0052=11,43А, что меньше действующего значения линейного тока при отсутствии конденсатора.

3.11. Наиболее мощным электроприемником согласно данным п.3.4 является электродвигатель, который потребляет наибольший ток IЭД=7,576А. Так как в схеме рис. 3.2 два электродвигателя, будем считать, что удалён от источника электроэнергии электродвигатель фазы а (рис. 3.4). Сопротивление каждого провода двухпроводной линии передачи равно:

Рис.3.3 Векторная диаграмма цепи с нейтральным проводом

RЛ=ρIA=0,03∗1853=1,85 Ом.

Тогда фактическое напряжение на электродвигателе равно:

UЭД=Uа−IЭД2RЛ								(3.15)

В нашем случае:

IЭД=UЭД(2R+ZЭД)=220(3,7+23,23+j17,42)=(5,76−3,73j) A,

UЭД=220(5,76−3,73j)3,7=198,69+13,8j=199,17exp(j3,970),

т.е. UЭД=199,17В, что более чем на 5% отличается от номинального фазного напряжения Uφ=220В.

Рис. 3.4. Схема включения электродвигателя через двухпроводную

линию передачи

3.12. Так как для рассматриваемого примера нагрузка является несимметричной, то при разорванном нейтральном проводе возникает напряжение смешения нейтрали, которое определяется по формуле:

UNn=UAZa+UBZb+UCZc1Za+1Zb+1Zc	,					(3.16)

UNn=220[16,96exp(j23,020)]+[220exp(−j1200)][14,78exp(j40,540)]+[220exp(−j2400)][43,78exp(j5,730)]1[16,96exp(j23,020)]+1[14,7exp(j40,540)]+1[43,78exp(j5,730)]=−7,73−46,61j=47,24exp(−j99,40).

Фазные напряжения на нагрузке равны:

Ua=UA−UNn=220+7,73+46,61j=227,73+46,61j=232,45exp(j11,60)В,

Ub=UB−UNn=220exp(−j1200)+7,73+46,61j=−102,27−143,92j=176,55exp(−j125,40)В,

Uc=UC−UNn=220exp(−j2400)+7,73+46,61j=−102,27+237,14j=258,25exp(j113,330)В.

3.13. Линейные токи, как и ранее, определим в комплексной форме по закону Ома:

Ia=UaZa=232,45exp(j11,60)16,96exp(j23,020)=13,7exp(−j11,40),Ib=UbZb=176,55exp(−j125,40)14,7exp(j40,540)=12exp(−j165,90),Ic=UcZc=258,25exp(j113,330)43,78exp(j15,730)=5,9exp(j107,60).

3.14. При построении совмещенной диаграммы напряжений и линейных токов при отсутствии нейтрального провода следует руководствоваться теми же требованиями, что и для схемы с нейтральным проводом  ( см. п. 3.9 и рис. 3.3). Для рассматриваемого примера такая диаграмма представлена на рис. 3.5.

  - При анализе полученных результатов следует учесть, что хотя в трехфазной сети с целью обеспечения неизменности фазных напряжений на нагрузке и равенства их между собой присутствует нейтральный провод,  при значительно несимметричной нагрузке могут быть нежелательные явления:

1) Большое возрастание тока в одном из линейных проводов ведет к ощутимому падению напряжения на сопротивлении этого провода, если он достаточно длинный и имеет малую площадь сечения. В результате фазное напряжение на нагрузке может заметно снизиться, что часто недопустимо для работы электропотребителей.

То же самое происходит при значительном удалении одного из однофазных потребителей или их группы от остальных приемников трехфазной цепи (см. результаты п. 3.11);

2) Из-за значительного неравенства нагрузок отдельных фаз резко возрастает ток в нейтральном проводе, что может быть причиной его перегрева вплоть до возникновения аварийной ситуации. Кроме того,  возросшее падение напряжения на сопротивлении нейтрального провода ведет к появлению напряжения смешения нейтрали, а значит к неравенству фазных напряжений на нагрузке, что особенно проявляется при обрыве нейтрального провода. В рассмотренном примере в последнем случае получены следующие фазные напряжения: Uа=232В>Uф, Ub=177В<UФ, UC=258В>UФ. Следовательно, перенапряжение в фазах а и с ведет к быстрому выходу из строя потребителей, а значительное снижение напряжения в фазе b может привести к остановке оборудования. Поэтому необходимо постоянно следить за уровнем несимметрии нагрузки путем замера фазных сопротивлений (или линейных токов) и вычисления напряжения смешения нейтрали или замера фазных напряжений.

Рис. 3.5. Векторная диаграмма цепи без нейтрального провода

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Электротехника и электрооборудование/ П.П.Ястребов, И.П.Смирнов, Г.Д.Журавлев и др.; Под ред.П.П. Ястребова. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1987.

- Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Электротехника. М.: Энергоатомиздат. 1985.

- Сборник задач по электротехнике и основам электроники / Под ред. В. Г. Герасимова, М.: Высшая школа, 1987.