ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РЫБОЛОВСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГОУ ВПО «МГТУ»)

Кафедра Энергетики и транспорта

ИНженерные сети и оборудование

Методические указания

к практическим занятиям

для специальности 210112.65 «Водоснабжение и водоотведение»

Форма обучения: заочная

Мурманск

2009

Составитель - Сабирова Яна Марсильевна, старший преподаватель

МУ к практическим занятиям рассмотрены и одобрены на заседании кафедры-разработчика Энергетики и транспорта 30 сентября 2009 г. протокол № 1.

Рецензент - Малышев Владимир Сергеевич, к.т.н., зав. кафедрой Энергетики и транспорта, профессор

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………...……4

Список рекомендуемой литературы……………………………………..5

Практическая работа №1………………….…………………….…..…....6

Практическая работа №2………………….…………………….…..…..16

Приложение 1………………….…………………….…..…………..…..21

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Инженерные сети и оборудование» для специальности 210112.65 «Водоснабжение и водоотведение» для студентов заочной формы обучения.

Для изучения дисциплины и закрепления лекционного материала учебным планом предусмотрено выполнение практических работ (8 часов), которые включают в себя выполнение инженерных расчетов по следующим темам:

- Теплообменники. Расчет пароводяного подогревателя.

- Теплообменники. Расчет водоводяного подогревателя.

В данных методических указаниях представлены методики расчета по вышеперечисленным темам и варианты задания.

Список рекомендуемой литературы

- Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети / Е. Я. Соколов. - М. : Издательство МЭИ, 1999 - 472с. : ил.

- Свистунов, В. М., Пушняков, Н. К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства / В. М. Свистунов, Н. К. Пушняков. - СПб. : Политехника, 2001. - 423с. : ил.

- Зингер, Н. М. Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем / Н. М. Зингер. - М. : Энергия, 1976. - 336 с. : ил.

- Рабинович, О. М. Сборник задач по технической термодинамике / О. М. Рабинович. - М. : Машиностроение, 1973. - 344 с. : ил.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Общие методические указания

Варианты задания выдаются преподавателем.

Результаты расчета в практических работах округляются до трех значащих цифр.

По результатам расчетов необходимо оформить отчет. Отчеты оформляются с использованием текстовых редакторов (Microsoft Office Word). Текст должен быть набран шрифтом кегля 14 (Times New Roman) с интервалом 1,0 (или 1,5) и выровнен по ширине. Рекомендуется установить красную строку 1,25 см. Работа печатается на одной стороне листа формата А-4 (210×297 мм).

В отчете необходимо привести все рассчитанные величины, их единицы измерения, построенные графики, конструктивные данные по выбранному оборудованию и рисунок оборудования.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Теплообменники.

Пароводяной подогреватель

Необходимо произвести тепловой и конструктивный расчет отопительного пароводяного подогревателя горизонтального типа и секционного водоводяного подогревателя производительностью Q = __·106 ккал/ч. Температура нагреваемой воды при входе в подогреватель t2’= __°С и при выходе t2’’ = 95°С. Температура сетевой воды при входе в водоводяной подогреватель t1’ = 140°C и при выходе t1’’ = 80°C. Влияние загрязнения поверхности нагрева подогревателя и снижение коэффициента теплопередачи при низких температурах воды учесть понижающим коэффициентом  = 0,65.

Таблица 1 – Исходные данные

| № варианта | Производительность, Q·10-6, кДж/ч | Температура нагреваемой воды при входе в подогреватель, t2’, oС | Давление сухого насыщенного водяного пара, р, ат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,78 | 75 | 3,5 |
| 2 | 5,04 | 70 | 4,0 |
| 3 | 5,88 | 65 | 4,5 |
| 4 | 6,72 | 60 | 5,0 |
| 5 | 7,56 | 75 | 3,5 |
| 6 | 8,40 | 70 | 4,0 |
| 7 | 9,24 | 65 | 4,5 |
| 8 | 10,1 | 60 | 5,0 |
| Продолжение Таблицы 1 |  |  |  |
| 9 | 3,78 | 70 | 3,5 |
| 10 | 5,04 | 75 | 4,0 |
| 11 | 5,88 | 65 | 3,5 |
| 12 | 6,72 | 65 | 5,0 |
| 13 | 7,56 | 70 | 3,5 |
| 14 | 8,40 | 75 | 4,0 |
| 15 | 3,78 | 65 | 4,5 |

Для расчета отопительного пароводяного подогревателя приняты следующие дополнительные данные:

- давление сухого насыщенного водяного пара р = ___ ат (tн = ___°С), [4];

- температура конденсата, выходящего из подогревателя, tк = tн;

- число ходов воды z = 2;

- поверхность нагрева выполнена из латунных труб ( = 90ккал/м·ч·град) диаметром d = 14/16мм.

Загрязнение поверхности учесть дополнительным тепловым сопротивлением з/з = 0,00015м2·ч·град/ккал.

В обоих вариантах скорость воды wт (в трубках) принять по возможности близкой к 1 м/сек.

Для упрощения расчета принять в = 1000 кг/м3.

На основе расчетов выбрать аппараты, выпускаемые серийно, и сделать сопоставление полученных результатов.

Пример расчета пароводяного подогревателя

###### Исходные данные: температура нагреваемой воды при входе в подогреватель t2’ = 70°С, мощность Q =1·106 ккал/ч.

Расчет: Определим расход воды:

G=Qc⋅t2''−t2'=1⋅1061⋅95−70=40000(кг/ч)

или V = 40 м3/ч.

Число трубок в одном ходе:

no=V3600⋅ω⋅πdв24=403600⋅1⋅3,14⋅0,01424=72(шт.)

где 	dв – внутренний диаметр теплообменных труб (из дополнительных данных).

Общее число трубок в корпусе:

n=no⋅z=72⋅2=144(шт.)

Рисунок 1 – Размещение трубок в трубной решетке трубчатого подогревателя:

а – по вершинам равносторонних треугольников;

б – по концентрическим окружностям.

Принимая шаг трубок s = 25мм, угол между осями трубной системы  = 60° и коэффициент использования трубной решетки  = 0,7, определим диаметр корпуса:

D=1,13⋅snΨ⋅sinα=1,13⋅0,025⋅144⋅sin60∘0,7=0,378(м) = 378 (м)

Определим также диаметр корпуса по Таблице 1.5 Приложения 1 и Рисунку 1 при ромбическом размещении трубок.

Для числа трубок n = 144 находим в Таблице 1.5, Приложения 1 значение D’/s = 14 и, следовательно, D’ = 14·25 = 350(мм).

Диаметр корпуса составит:

D = D’+dн+2k=350+16+2·20=406 (мм).

Приведенное число трубок в вертикальном ряду:

m≈n=144=12(шт.)

Определим коэффициент теплоотдачи п от пара к стенке.

Температурный напор:

Δt=t2''−t2'lntн−t2'tн−t2'=95−70ln142,9−70142,9−95=59,7(°С)

Средние температуры воды и стенки:

t=tн−Δt=142,9−59,7=83,2(°С)

t=0,5(t+tн)=0,5(83,2+142,9)≈113(°С)

Режим течения пленки конденсата определяем по приведенной длине трубки (критерий Григулля) для горизонтального подогревателя, равной:

L=m⋅dн⋅Δt⋅A1,

где 	т - приведенное число трубок в вертикальном ряду, шт.;

dн - наружный диаметр трубок, м;

А1 – температурный множитель, значение которого выбирается по Таблице 2:

A1=gν213⋅λrγν=f(tн)(1/(м·град))

Δt=tн−tст=142,9−113=29,9(°С)

# Таблица 2 - Значения температурных множителей в формулах для определения коэффициентов теплоотдачи

| Конденсирующийся пар |  |  |  |  | Вода при турбулентном движении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпе-ратура насы-щения, tн, °С | A1 | А2 | А3 | A4·103 | Темпе-ратура t, оС | A5 |
| 20 | 5,16 | – | – | 1,88 | 20 | 1746 |
| 30 | 7,88 | – | – | 2,39 | 30 | 1909 |
| 40 | 11,4 | – | – | 2,96 | 40 | 2064 |
| 50 | 15,6 | – | – | 3,56 | 50 | 2213 |
| 60 | 20,9 | – | – | 4,21 | 60 | 2350 |
| 70 | 27,1 | – | – | 4,91 | 70 | 2490 |
| 80 | 34,5 | 7225 | 10439 | 5,68 | 80 | 2616 |
| 90 | 42,7 | 7470 | 10835 | 6,48 | 90 | 2740 |
| 100 | 51,5 | 7674 | 11 205 | 7,30 | 100 | 2850 |
| 110 | 60,7 | 7855 | 11524 | 8,08 | 110 | 2957 |
| 120 | 70,3 | 8020 | 11 809 | 8,90 | 120 | 3056 |
| 130 | 82,0 | 8140 | 12039 | 9,85 | 130 | 3150 |
| 140 | 94,0 | 8220 | 12249 | 10,8 | 140 | 3235 |
| 150 | 107 | 8300 | 12375 | 11,8 | 150 | 3312 |
| 160 | 122 | 8340 | 12469 | 12,9 | 160 | 3385 |
| 170 | 136 | 8400 | 12554 | 14,0 | 170 | 2450 |
| 180 | 150 | 8340 | 12579 | 15,0 | 180 | 3505 |

При tн = 142,9°С имеем A1 = 97,9(1/(м·град), тогда L = 12·0,016·29,9·97,9 = 562, т. е. меньше величины Lкр = 3900 (для горизонтальных труб), следовательно, режим течения пленки ламинарный.

Для этого режима коэффициент теплоотдачи от пара к стенке на горизонтальных трубках может быть определен по преобразованной формуле Д. А. Лабунцова:

αп=А24mdнtн−tст

При tн = 142,9°С по Таблице 2 находим множитель A2 = 8243, тогда:

αп=8243412⋅0,016142,9−113=5320(ккал/(м2·ч·град))

Определяем коэффициент теплоотдачи от стенки к воде.

Режим течения воды в трубках турбулентный, так как:

Re=w⋅dвν=1⋅0,0140,353⋅10−6=39700,

где 	 – коэффициент кинематической вязкости воды (по справочнику);  = 0,353·10-6м2/c при средней температуре воды t = 83,2°С.

Коэффициент теплоотдачи при турбулентном движении воды внутри трубок:

αв=A5w0,8dэ0,2,

где dэ = dв.

При t = 83,2°С по Таблице 2 множитель A5 = 2656, следовательно:

αв=265610,80,0140,2=6250(ккал/(м2·ч·град))

Расчетный коэффициент теплопередачи (с учетом дополнительного теплового сопротивления з/з) определяем по формуле для плоской стенки, так как ее толщина меньше 2,5мм:

k=11αп+δλ+δ3λ3+1αв=115320+0,00190+0,00015+16250=1960(ккал(м2⋅ч⋅град))

Уточненное значение температуры стенки трубок:

t=tн⋅αп+t⋅αвαп+αв=142,9⋅5320+83,2⋅62505320+6250=111(°С)

Поскольку уточненное значение tст мало отличается от принятого для предварительного расчета, то пересчета величины п не производим (в противном случае, если отличие в данных температурах более 3%, необходимо производить пересчет до достижения данной точности).

Расчетная поверхность нагрева:

F=QkΔt=1061960⋅59,7=8,55(м2)

Ориентируясь на полученную величину поверхности нагрева и на заданный в условии диаметр латунных трубок d = 14/16мм, выбираем пароводяной подогреватель горизонтального типа конструкции Я. С. Лаздана (Рисунок 1.1, Таблица 1.1, Приложение 1) с поверхностью нагрева F = 10,4 м2, площадью проходного сечения по воде (при z = 2) fт = 0,0132 м2, количеством и длиной трубок 172×1200мм, числом рядов трубок по вертикали m = 12. Основные размеры подогревателя приведены в Таблице 1.2.

Уточним скорость течения воды w в трубках подогревателя:

ω=V3600⋅fm=403600⋅0,0132=0,84(м/с)

Поскольку активная длина трубок l =1200мм, длина хода воды L = l·z = 1200·2 = 2400 (мм).

Определяем гидравлические потери в подогревателе. Коэффициент гидравлического трения при различных режимах течения жидкости и различной шероховатости стенок трубок можно подсчитать по формуле А. Д. Альтшуля:

1λш=1,8lgReRek1d+7,

где 	k1 – приведенная линейная шероховатость, зависящая от высоты выступов, их формы и частоты.

Принимая k1 = 0 (для чистых латунных трубок), формулу можно представить в более удобном для расчетов виде (для гидравлически гладких труб):

λт=11,8lgRe−1,52

Уточняем критерий Рейнольдса:

Re=ω⋅dвν=0,84⋅0,0140,353⋅10−6=33300

Таблица 3 – Значения T = f(Re) для гидравлически гладких труб

| Re·10-3 | т | Re·10-3 | т | Re·10-3 | т | Re·10-3 | т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,0303 | 80 | 0,0184 | 200 | 0,0153 | 340 | 0,0139 |
| 20 | 0,0253 | 90 | 0,0179 | 220 | 0,0150 | 360 | 0,0137 |
| 30 | 0,0230 | 100 | 0,0175 | 240 | 0,0147 | 380 | 0,0135 |
| 40 | 0,0215 | 120 | 0,0168 | 260 | 0,0146 | 400 | 0,01345 |
| 50 | 0,0205 | 140 | 0,0164 | 280 | 0,0144 |  |  |
| 60 | 0,0197 | 160 | 0,0160 | 300 | 0,0142 |  |  |
| 70 | 0,0190 | 180 | 0,0156 | 320 | 0,0140 |  |  |

Используя Таблицу 3, по известной величине Re находим т = 0,0226.

### Таблица 4 – Значение коэффициента загрязнения труб хст

| Материал труб и состояние их поверхности | хст |
| --- | --- |
| Медные и латунные чистые гладкие трубы | 1,0 |
| Новые стальные чистые трубы | 1,16 |
| Старые (загрязненные) медные или латунные трубы | 1,3 |
| Старые (загрязненные) стальные трубы | 1,51 – 1,56 |

Потерю давления в подогревателе определяем с учетом дополнительных потерь от шероховатости в результате загрязнений труб по Таблице 4 и потерь от местных сопротивлений по Таблице 5.

Таблица 5 – Коэффициенты местного сопротивления  арматуры и отдельных элементов теплообменного аппарата

| Наименование детали |  |
| --- | --- |
| Вентиль проходной d = 50мм при полном открытии | 4,6 |
| То же d = 400мм | 7,6 |
| Вентиль Косва | 1,0 |
| Задвижка нормальная | 0,5 – 1,0 |
| Кран проходной | 0,6 – 2,0 |
| Угольник 90° | 1,0 – 2,0 |
| Колено гладкое 90°, R = d | 0,3 |
| То же, R = 4d | 1,0 |
| Входная или выходная камера (удар и поворот) | 1,5 |
| Поворот на 180° из одной секции в другую через промежуточную камеру | 2,5 |
| То же через колено в секционных подогревателях | 2,0 |
| Вход в межтрубное пространство под углом 90 ° к рабочему потоку | 1,5 |
| Поворот на 180° в U-образной трубке | 0,5 |

| Продолжение Таблицы 5 |  |
| --- | --- |
| Переход из одной секции в другую (межтрубный поток) | 2,5 |
| Поворот на 180° через перегородку в межтрубном пространстве | 1,5 |
| Огибание перегородок, поддерживающих трубы | 0,5 |
| Выход из межтрубного пространства под углом 90° | 1,0 |

Для условий проектируемого теплообменника по Таблице 4 для загрязненных латунных труб хст = 1,3, а по Таблице 5 коэффициенты местных сопротивлений имеют следующие значения:

| Наименование детали |  |
| --- | --- |
| Вход в камеру | 1,5·1 = 1,5 |
| Вход в трубки | 1,0·2 = 2,0 |
| Выход из трубок | 1,0·2 = 2,0 |
| Поворот на 180° | 2,5·1 = 2,5 |
| Выход из камеры | 1,5·1 = 1,5 |

Потеря давления в подогревателе (при условии w = const):

Δp=λт⋅L⋅xстdв+Σξ⋅ω2⋅ρ2g=0,0225⋅2,4⋅1,30,014+9,5⋅2⋅9,810,84⋅10002⋅9,81=622(мм.вод.ст.)

Гидравлическое сопротивление пароводяных подогревателей по межтрубному пространству, как правило, не определяется, так как его величина вследствие небольших скоростей пара (до 10м/с) очень мала.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Теплообменники.

Водоводяной подогреватель

Пример расчета секционного водоводяного подогревателя

Исходные данные берутся из Практической работы №1.

###### Исходные данные: давление сухого насыщенного водяного пара р = 4ат (tн = 142,9°С), мощность Q = 1·106 ккал/ч.

Расчет: Определим расходы сетевой воды и воды, нагреваемой в межтрубном пространстве:

Gт=Qc⋅t1'−t1''=1⋅1061⋅140−80=16700(кг/ч)

или Vт = 16,7 м3 /ч;

Gмт=Qc⋅t2'−t2''=1⋅1061⋅95−70=40000(кг/ч)

или Vмт = 40,0 м3 /ч.

Площадь проходного сечения трубок (при заданной в условии расчета скорости течения воды в трубках w = 1 м/с):

fт=Vт3600⋅ωт=16,73600⋅1=0,00464(м2)

Выбираем подогреватель МВН 2050 (Таблица 1.4, Рисунок 1.2). Согласно Таблице 1.3 он имеет: наружный диаметр корпуса 168мм и внутренний – 158мм, число стальных трубок (размером 16×1,4мм) n = 37шт., площадь проходного сечения трубок fт = 0,00507м2, площадь проходного сечения межтрубного пространства fмт = 0,0122 м2.

Скорость воды в трубках и в межтрубном пространстве:

ωт=Vт3600⋅fт=16,73600⋅0,00507≈0,91(м/с)

ωмт=Vмт3600⋅fмт=403600⋅0,0122=0,91(м/с)

Таким образом, в результате расчета совершенно случайно получены одинаковые скорости воды (ωт = ωмт).

Эквивалентный диаметр для межтрубного пространства:

dэ=4fмтP=4⋅0,1223,14⋅0,016⋅37+0,158=0,0207(м)

Средняя температура воды в трубках:

t1=0,5(t1'+t1'')=0,5(140+80)=110(°С)

При этой температуре температурный множитель, необходимый для дальнейших расчетов (по Таблице 2), A5т  2960.

Средняя температура воды между трубками:

t1=0,5(t1+t2)=0,5(70+95)=82,5(°С)

При этой температуре температурный множитель (по Таблице 2) A5мт  2650.

Режим течения воды в трубках (при t1 = 110°С νт = 0,271·10-6м2/с) и межтрубном пространстве (при t = 82,5°С νмт = 0,357·10-6м2/с) турбулентный, так как:

Reт=ωт⋅dвνт=0,91⋅0,01320,271⋅10−6=44500

Reмт=ωмт⋅dэνмт=0,91⋅0,02070,357⋅10−6=52800

Коэффициенты теплоотдачи (для турбулентного режима течения воды):

Коэффициент теплоотдачи три турбулентном движении воды внутри трубок:

αт=A5тwт0,8dэ0,2=29600,910,80,01320,2=6530 (ккал/(м2·ч·град)),

где dэ = dв.

αмт=A5мтwмт0,8dэ0,2=26500,910,80,02070,2=5350 (ккал/(м2·ч·град))

Расчетный коэффициент теплопередачи (коэффициент теплопроводности стали  = 39ккал/(м·ч·град) определяем по формуле для плоской стенки, так как ее толщина меньше 2,5мм:

k=11αт+δλ+1αмт=116530+0,001439+15350=1730 (ккал/(м2·ч·град))

Температурный напор:

Δt=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм=140−95−80−70ln140−9580−70=23,3(°С)

Поверхность нагрева подогревателя:

F=QkΔt=1061730⋅23,3=24,8(м2)

Длина хода по трубкам при среднем диаметре трубок d = 0,5·(0,016+0,0132) = 0,0146 (м):

Lт=lт⋅Z=Fπdn=24,83,14⋅0,0146⋅37=14,6(м)

Число секций (при длине одной секции lт = 4 м):

Z=Lтlт=14,64=3,65секции; принимаем 4 секции.

Уточненная поверхность нагрева подогревателя согласно технической характеристике выбранного аппарата составит:

F=F'Z=6,84⋅4≈27,4(м2)

Действительная длина хода воды в трубках и межтрубном пространстве Lт = 4·4 = 16 (м), Lмт = 3,5·4 = 14 (м) (при подсчете Lмт расстояние между патрубками входа и выхода сетевой воды, равное 3,5м, выбрано из конструктивных соображений).

Определяем гидравлические потери в подогревателе. Коэффициенты гидравлического трения для трубок и межтрубного пространства определяем по формуле Альтшуля при k = 0,3·10-3мм (для бесшовных стальных труб изготовления высшего качества):

λ=11,8lgRe−1,8lgRek1dэ+72

λт=11,8lg44500−1,8lg445000,3⋅10−313,2+72=0,022

λмт=11,8lg52800−1,8lg528000,3⋅10−320,7+72=0,0145

Коэффициенты местных сопротивлений для потока воды в трубках, принимаем по Таблице 5.

| Вход в трубки | 1,5·4 = 6,0 |
| --- | --- |
| Выход из трубок | 1,5·4 = 6,0 |
| Поворот в колене | 0,5·3 = 1,5 |
|  | ξ = 13,5 |

Суммарный коэффициент местных сопротивлений для потока воды в межтрубном пространстве определяется из выражения:

Σξмт=13,5fмтfпатрZ=13,5⋅1⋅4=54

Отношение сечений входного или выходного патрубка: fмт/fпатр = 1.

Потери давления в подогревателе с учетом дополнительных потерь хст от шероховатости (для загрязненных стальных труб по Таблице 4 принимаем хст = 1,51):

Δрт=λтLтdвхст+ξтωт2⋅ρ2g=0,022⋅160,0132⋅1,51+13,50,912⋅10002⋅9,81=2400(мм.вод.ст.)

Потери в межтрубном пространстве подсчитываются по аналогичной формуле, но лишь в том случае, когда сумма значений коэффициентов местных сопротивлений мт определена по указанной выше формуле, в противном случае расчет потерь pмт значительно усложняется.

Δрмт=λтLмтdэхст+ξмтωмт2⋅ρ2g=0,0145⋅140,0207⋅1,51+53,50,912⋅10002⋅9,81=2890(мм.вод.ст.)

Сведем полученные результаты в Таблицу 6 и сравним их между собой.

Таблица 6 – Расчетные данные кожухотрубчатого и секционного водоводяного теплообменников

| Тип теплообменника | Коэффи- циент теплопе-редачи k, ккaл/(м2·ч· гpaд) | Темпе-ратур-ный напор t, °С | Повер-хность нагрева F, м2 | Диа-метр кор-пуса D, м | Длина корпу-са L, м | Гидрав-лическое сопроти-вление p, мм вод. ст. | Чис-ло ходов z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кожухо-трубчатый | 1960 | 59,7 | 10,4 | 0,414 | 1,81 | 0,622 | 2 |
| Секционный | 1730 | 23,3 | 27,4 | 0,168 | 4,3 | 2,89 | 4 |

Сравнение показывает, что для данных условий кожухотрубчатый теплообменник имеет те преимущества, что он более компактен и гидравлическое сопротивление его меньше.

Приложение 1

а)

б)

Рисунок 1.1 – Горизонтальные пароводяные подогреватели конструкции Я. С. Лаздана: а – двухходовые; б – четырехходовые.

Таблица 1.1 – Расчетные характеристики горизонтальных пароводяных подогревателей конструкции Я. С. Лаздана (Рисунок 1)

| № подо-грева-телей | № кор-пу-сов | Количест-во и длина трубок, мм | Поверх-ность нагрева, м2 | Площадь проходного сечения по воде, м2 |  | Число рядов трубок по верти-кали | Наи-боль-ший расход воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при четырех ходах | при двух ходах |  |  |
| 1 | 1 | 32 * 900 | 1,47 | 0,0012 | 0,0024 | 5 | 22/11 |
| 2 |  | 32 * 1 200 | 1,93 |  |  |  |  |
| 3 |  | 32 * 1 600 | 2,58 |  |  |  |  |
| 4 |  | 32 * 2 000 | 3,18 |  |  |  |  |
| 5 |  | 32 * 2 400 | 3,800 |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 56 * 1 200 | 3,38 | 0,0022 | 0,004 | 7 | 40/20 |
| 7 |  | 56 * 1 600 | 4,47 |  |  |  |  |
| 8 |  | 56 * 2 000 | 5,66 |  |  |  |  |
| 9 |  | 56 * 2 400 | 6,66 |  |  |  |  |
| 10 | 3 | 172 * 900 | 7,78 | 0,0066 | 0,0132 | 12 | 120/60 |
| 11 |  | 172 * 1 200 | 10,40 |  |  |  |  |
| 12 |  | 172 * 1 600 | 13,75 |  |  |  |  |
| 13 |  | 172 * 2 000 | 15,80 |  |  |  |  |
| 14 |  | 172 * 2 400 | 20,40 |  |  |  |  |

Рисунок 1.2 – Водоводяной подогреватель МВН-2050-62.

### Таблица 1.2 – Основные размеры горизонтальных пароводяных подогревателей конструкции Я. С. Лаздана (Рисунок 1.1)

| № подо-гре-вате-лей | № кор-пусов | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dн | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | dн1 | dн2 | dн3 | h1 |  |
| 1 | 1 | 219 | 1265 | 900 | 162 | 615 | 58 | 273 | – | – | 76 | 76 | 57 | 210 | 124 |
| 2 |  | 219 | 1565 | 1200 | 162 | 765 | 730 | 273 | – | – | 76 | 76 | 57 | 210 | 138 |
| 3 |  | 219 | 1965 | 1600 | 162 | 965 | 930 | 273 | – | – | 76 | 76 | 57 | 210 | 158 |
| 4 |  | 219 | 2365 | 2000 | 162 | 1165 | 1130 | 273 | – | – | 76 | 76 | 57 | 210 | 177 |
| 5 |  | 219 | 2,765 | 2400 | 162 | 1365 | 1330 | 273 | – | – | 76 | 76 | 57 | 210 | 197 |
| 6 | 2 | 265 | 1664 | 1200 | 200 | 803 | 766 | 339 | 455 | 375 | 89 | 89 | 76 | 233 | – |
| 7 |  | 265 | 2043 | 1600 | 200 | 1003 | 951 | 339 | 455 | 375 | 89 | 89 | 76 | 233 | 209 |

Продолжение Таблицы 1.2

| 8 |  | 265 | 2449 | 2000 | 200 | 1203 | 1151 | 339 | 445 | 375 | 89 | 89 | 76 | 233 | 228 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 265 | 2849 | 2400 | 200 | 1403 | 1351 | 339 | 445 | 375 | 89 | 89 | 76 | 233 | 247 |
| 10 | 3 | 414 | 1509 | 900 | 260 | 713 | 656 | 528 | 64 | 540 | 102 | 102 | 89 | 307 | 437 |
| 11 |  | 414 | 1809 | 1200 | 260 | 883 | 806 | 528 | 645 | 540 | 102 | 102 | 89 | 307 | 437 |
| 12 |  | 414 | 2209 | 1600 | 260 | 1063 | 1006 | 528 | 645 | 540 | 102 | 102 | 89 | 307 | 535 |
| 13 |  | 414 | 2609 | 2000 | 260 | 1263 | 1206 | 528 | 645 | 540 | 102 | 102 | 89 | 307 | 591 |
| 14 |  | 414 | 3009 | 2400 | 260 | 1463 | 1406 | 528 | 645 | 540 | 102 | 102 | 89 | 307 | 646 |

### Таблица 1.3 – Основные размеры водоводяных подогревателей МВН 2050-62 (Рисунок 1.2)

| Типоразмер | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коли-чество отвер-стий |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dн | D | D1 | D2 | dн | dн1 | d1 | d2 | H | h | L | L1 | L2 | L3 | n1 | n2 |  |
| МВН 2050-29 МВН 2050-30 | 168 | 360 | 180 | 210 | 133 | 114 | 18 | 18 | 400 | 200 | 2040 4080 | 2322 4362 | 2502 4542 | 2682 4722 | 8 | 8 | 141 220 |
| МВН 2050-31 МВН 2050-32 | 219 | 410 | 240 | 240 | 168 | 168 | 23 | 23 | 500 | 250 | 2040 4080 | 2402 4442 | 2640 4680 | 2877 4917 | 8 | 8 | 222 358 |
| МВН 2050-33 МВН 2050-34 | 273 | 450 | 295 | 295 | 219 | 219 | 23 | 23 | 600 | 300 | 2040 4080 | 2422 4462 | 2729 4769 | 3035 5075 | 8 | 8 | 325 531 |

Продолжение Таблицы 1.3

| МВН 2050-35 МВН 2050-36 | 325 | 513 | 295 | 350 | 273 | 219 | 23 | 23 | 700 | 350 | 2040 4080 | 2492 4532 | 2840 4880 | 3187 5227 | 8 | 12 | 440 735 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Вес приведен для разъемных односекционных подогревателей.

### Таблица 1.4 – Расчетные характеристики водоводяных подогревателей МВН 2050-62 (Рисунок 1.2)

| Типоразмер | Коли-чество и длина трубок, мм | Поверх-ность нагрева, м2 | Площади проходных сечений, м2 |  | Эквива-лентный диаметр сечения между трубками, м | Наибольшие расходы воды, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по трубкам | между трубками |  | через трубки | через корпус |
| МВН- -2050-29 МВН- -2050-30 | 37*2046 37*4086 | 3,38 6,84 | 0,00507 | 0,0122 | 0,0212 | 46/27 | 110/66 |
| МВН- -2050-31 МВН- -2050-32 | 69*2046 69*4036 | 6,30 12,75 | 0,00935 | 0,0198 | 0,0193 | 84/50 | 178/107 |
| МВН- -2050-33 | 109*2046 | 9,93 | 0,0147 | 0,0308 | 0,0201 | 132/80 | 276/166 |
| Продолжение Таблицы 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| МВН- -2050-34 | 109*4086 | 20,13 |  |  |  |  |  |
| МВН- -2050-35 МВН- -2050-36 | 151*2046 151*4086 | 13,73 27,86 | 0,0204 | 0,0446 | 0,0208 | 184/110 | 400/240 |

Примечания:

- Все данные приведены для одной секции.

- Наибольшие расходы воды определены при ее объемном весе 1000 кг/м3. Приведенные в числителе расходы воды соответствуют ее скорости 2,5м/с, наибольшей при установке в местных системах.

### Таблица 1.5 – Относительные значения диаметра трубной решетки в зависимости от числа трубок при ромбическом и концентрическом размещениях

| D’/s | n’1 | n’2 | D’/s | n’1 | n’2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 7 | 22 | 439 | 410 |
| 4 | 19 | 19 | 24 | 517 | 485 |
| 6 | 37 | 37 | 26 | 613 | 566 |
| 8 | 61 | 62 | 28 | 721 | 653 |
| 10 | 91 | 93 | 30 | 823 | 747 |
| 12 | 127 | 130 | 32 | 931 | 847 |
| 14 | 187 | 173 | 34 | 1045 | 953 |
| 16 | 241 | 223 | 36 | 1 165 | 1066 |
| Продолжение Таблицы 1.5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 301 | 279 | 38 | 1 306 | 1 185 |
| 20 | 367 | 341 | 40 | 1459 | 1310 |

Здесь n’1 – общее количество трубок, размещаемых на трубной доске по вершинам равносторонних треугольников ("ромбическое" размещение); n’2 – общее количество трубок, размещаемых на трубной доске по концентрическим окружностям (Рисунок 1).