РПЗ-8. Расчет и выбор аппаратов защиты

и линий электроснабжения

Методика расчета

Для выбора аппарата защиты нужно знать ток в линии, где он установлен, тип его и число фаз.

•   Токи (в амперах) в линии определяются по формуле

где Sт — номинальная мощность трансформатора, кВА;  Vн.т — номинальное напряжение трансформатора, кВ. Принимается Vн.т = 0,4 кВ.

Линия к РУ(РП или шинопровод),

где Sм.ру — максимальная расчетная мощность РУ, кВА; Vн.ру — номинальное напряжение РУ, кВ. Принимается Vн.ру = 0,38 кВ.

где Рд — мощность ЭД переменного тока, кВт; Vн.д — номинальное напряжение ЭД, кВ; ηД — КПД ЭД, отн.ед.

Примечание. Если ЭД повторно-кратковременного режима, то Рд = РД. П.

где Sсв — полная мощность сварочного 3-фазного трансформатора, кВА; ПВ — продолжительность включения, отн. ед.

- В сетях напряжения менее 1 кВ в качестве аппаратов защиты могут применяться автоматические выключатели (автоматы), предохранители и тепловые реле.

- Автоматы выбираются согласно условиям:

Iна > IН.Р;      Iн.Р > Iдп — Для линии без ЭД;

Vна > Vс,       Iн.р > 1,25Iдл  — для линии с одним ЭД;

Iн.р > 1,1Iм — Для групповой линии с несколькими ЭД,

где  Iн.а— номинальный ток автомата, А; Iн.р — номинальный ток расцепителя, А; Iдл — длительный ток в линии, А; Iм — максимальный ток в линии, А; Vн.а — номинальное напряжение автомата, В; Vс — напряжение сети, В;

для линии без ЭДС;

для линии с одним ЭДС;

для групповой линии с несколькими ЭД;

где К0 -кратность отсечки;

I0-ток отсечки, А;

IП -пусковой ток, А;

где КП  - кратность пускового тока. Принимается =6,5…7,5- для АД; для

СД и МПТ;

IН.Д -номинальный ток,А;

IПИК -пиковый ток, А;

,

где   - пусковой ток наибольшего по мощности ЭД, А;

- номинальный ток наибольшего по мощности ЭД, А;

-   максимальный ток на группу, А;

Зная тип  и число полюсов автомата, выписываются все каталожные данные.

Предохранители выбираются согласно условиям:

- для линии без ЭД;

- для линии с ЭД и тяжелым пуском;

- для линии с ЭД и легким пуском;

- для линии к РУ (РП или шинопровод);

- для линии к сварочному трансформатору,

где -ток плавкой вставки, А;

,

где- номинальный ток предохранителя, А.

Тепловые реле выбираются согласно условию

,

где  - ток теплового реле, номинальный, А.

Наиболее современными являются автоматы серии ВА и АЕ, предохранители серии ПР и ПН, тепловые реле серии РТЛ.

Проводники для линий ЭСН выбираются с учётом соответствия аппарату защиты согласно условиям:

для линии, защищенной автоматом с комбинированным расцепителем;

для линии, защищенной только КЗ предохранителем;

для линии с тепловым реле,

гдедопустимый ток проводника, А;

коэффициент защиты.

Принимают =1,25   для взрывно- и пожароопасных помещений; нормаль  =1 - для нормальных (неопасных) помещений; =0,33  для предохранителей без тепловых реле в линии.

По типу проводника, числу фаз и условию выбора формируется окончательно марка аппарата защиты.

Примечание. Индивидуальные задания  представлены в таблице .

Номер электроприемника для расчета обведен.

Варианты линий ЭСН

Пример 1. Линия с автоматом типа ВА и РУ типа ШМА

Дано:

Электроприемник № 1 (ШМФ 1, РПЗ-5)

КПД=0,9

Требуется:

- составить расчетную схему ЭСН;

- рассчитать и выбрать АЗ;

- рассчитать и выбрать линии ЭСН (кл).

Решение:

- Составляется расчетная схема ЭСН до электропри-

емника №  1, подключенного к ШМА 1  (рис. 1.8.1).  Этот

электроприемник – компрессорная установка,

- фазный ДР. На схему наносится

известные данные.

Примечание. При составлении расчетной схемы длину шин НН трансформатора не принимать во внимание, а длину ШМА учитывать (от точки подключения питания к ШМА до точки подключения электроприемника).

- Рассчитываются и выбираються A3 типа ВА (наиболее современные).

- Линия Т1 – ШНН, 1SF, линия без ЭД:

;

;

По [5,с. 42] выбирается ВА 55-39-3:

;

- Линия ШНН – ШМА1,SF1, линия с группой ЭД:

По [5, с. 42] выбирается ВА 52-31-3:

;

=

Принимается =7

3. Выбираются линии ЭСН с учетом соответствия аппаратам защиты согласно условию

По [5, с. 65, 83] для прокладки в воздухе в помещениях с нормальной зоной опасности при отсутствии механических повреждений выбирается кабель марки АВВГ,

- Линия с SF1:

Выбирается АВВГ-3 ×(3×95),

- Линия с SF:

Выбирается АВВГ-3 ×50,

4. По [5, с. 101] выбирается ШРА4-630-32-УЗ:

Vн.ш =660В;

Iн.ш =630A;

iД=35кА;

X0=0,1 Ом/км;

r0=0,13 Ом/км

Z0=0,1 Ом/км

.

Сечение шинопровода a × b=80×5 мм.

Примечание. Вместо ШМА по току нагрузки устанавливается ШРА.

Полученные данные (основные) нанести на расчетную схему.

Ответ:1SF, ВА 55-39-3:     SF1, ВА 55-39-3:    SF, ВА 52-31-3:

Iн.р=630А                   Iн.р=400А                 Iн.р=80А

Iу(п)=1,25Iн.р                     Iу(п)=1,25Iн.р                      Iу(п)=1,25Iн.р

у(кз)=2Iн.р                   Iу(кз)=5Iн.р                   Iу(кз)=7Iн.р

Линия с SF 1 – AВВГ-3×(3×95),

Линия с SF – AВВГ-3×50,

Пример 2. Линия с автоматом типа ВА и РУ типа ШМА4

Дано:

По [5,с. 100] РУ типа ШМА4-1250-44-УЗ:

Iн=1250A

Vн=660B

iу.доп=90…70кА

ΔV0=0,0893 В/м

r0=0,0338 Ом/км

b×a=8×140мм

x0=0,0163 Ом/км

z0=0,0419 Ом/км

z0=0,0862 Ом/км

Требуется:

- Составить схему линии ЭСН;

- Выбрать А3 типа ВА;

- Выбрать проводник типа АПВГ.

Решение:

- Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, указываются основные данные

- Определяется длительный ток в линии без ЭД

Iдл=Iн=1250A (по заданию).

- Определяются данные и выбирается АЗ типа ВА

Iн.р≥ Iдл=1250А

.

По [5, с. 42] выбирается ВА 53-43-3:

;

Iн.р  регулируется ступенями: 0,63

Iн.р =0,8 Iн.a =0,8*1600=1280A

- Определяются данные и выбирается проводник типа АПВГ в соответствии с АЗ:

Iдоп≥Кзщ·Iу(п)=1,25·1280=1600 А

При прокладке в помещениях с нормальными условиями в воздухе  Кзщ=1 .

По [5, с. 83]  выбирается АПВГ-6 х (3 х 185),  Iдоп=6· 270 А.

Ответ: АЗ типа ВА 53-43-3, Iн.р. = 1280 А; Iу(п) = 1,25 Iн.р.; IУ(КЗ) = 2 Iн.р..

Проводник типа АПВГ-6 х (3 х 185), Iдоп = 6 х 270 А.

Пример 3. Линия с автоматом типа ВА и РУ типа ШРА4

Дано:

По [5, с. 101] РУ типа ШРА4-400-32-43:

Iн = 400 А;

Vн= 660В;

Iу. доп.=25 кА;

го = 0,15 Ом/км;

хо = 0,17 Ом/км;

zо = 0,16 Ом/км;

∆V=0,08В/м;

а х Ь = 50 х 5 мм.

АД наибольший на РУ типа 4А

По [5, с. 13]:

Рн= 22 кВт;

η = 88,5 %;

cos φ= 0,91;

Кп=Iп/Iн.д.=7,5.

Требуется:

  - изобразить схему линии ЭСН;

  - выбрать АЗ типа В А;

  - выбрать проводник типа АВРГ.

Решение:

- Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, указываются основные данные (рис. 1.8.3)

- Определяется длительный ток в линии

Iдл=Iн= 400 А (по заданию).

- Определяются данные и выбирается АЗ типа В А (линия с группой ЭД).

По [5, с. 57]

Iн.д≥1,1 Iдл=1,1·400=440 А;

Iн.а.≥Iн.р.

По [5, с. 42] выбирается В А 53-39-3 :

Vн.а=380 В;

Iн.а= 630А;

Iн.р.=504 А;

Iн.р. регулируется ступенчато:   0,63Iн.а - 0,8Iн а - 1,0Iн.а.

Iн.р.= 0,8Iн.а = 0,8 • 630 = 504 А;

Iу(п)=1,25Iн.р;

Iу(кз)=2Iн.р;

Iоткл=25 кА.

=

Принимается =2

Iп=КпIн.д=7,5*41,6=311,7 A

•    Определяются данные и выбирается проводник типа АВРГ:

При нормальных условиях прокладки в воздухе Кзщ = 1.

По [5, с. 83] выбирается АВРГ-4 х (3 х 95), Iдоп = 4 х 170 А.

Ответ: АЗ типа ВА 53-39-3:

Iн.р= 504А;

Iу(п)=1,25Iн.р;

Iу(кз)=2Iн.р.

Проводник типа АВРГ-4 х (3 х 95), Iдоп = 4 х 170 А.

Пример 4. Линия с автоматом типа ВА и РУ типа ПР 85

Дано:

По [5, с. 94] РУ типа ПР 85-3099-54-Т2:

Iн = 400А;

Iраб=300 А;

4хВА51-31-3.

АД наибольший на РУ типа 4А

По [5, с. 13]:

Рм=55 кВт;

η=91 %;

cos φ=0,92$

Требуется:

  - изобразить схему линии ЭСН;

  - выбрать АЗ типа ВА;

• выбрать проводник типа АВВГ.

Решение:

•    Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, указываются основные данные (рис. 1.8.4).

•    Определяется длительный ток в линии

Iдл=Iраб= 300 А (по заданию).

•    Определяются данные и выбирается АЗ типа ВА (линия с группой ЭД).

По [5, с. 57]

По [5, с. 42] выбирается В А 53-37-3:

Vн.а=380 В;

Iн.а= 400А;

Iн.р.=400 А;

Iу(кз)=3Iн.р;

Iоткл=20 кА

Iн.р регулируется ступенчато:  0,63;

;

Iн.б=КпIн.д=7,5·99,9=749,5А;

=

Принимается К0 = 3.

- Определяются данные и выбирается проводник типа АВВГ:

При нормальных условиях прокладки в воздухе Кзщ = 1.

По [5, с. 83] выбирается АВВГ-3 х (3 х 95), Iдоп= 3 х 170 А.

Ответ: АЗ типа ВА53-37-3:

Iн.р.=400 А;

Iу(п)=1,25Iн.р;

Iу(кз)=3Iн.р;

Проводник типа АВВГ-3 х (3 х 95), Iдоп= 3 х 170 А.

Пример 5. Линия с автоматом типа ВА и АД ДР типа 4А

Дано:

По [5, с. 13] АД типа 4А 132 М2УЗ:

РН= 11 кВт;

S=3,1 %;

η=88 %;

cos φ=0,9.

Требуется:

  - изобразить схему линии ЭСН;

  - выбрать АЗ типа В А;

  - выбрать проводник типа АВРГ.

Решение:

Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, указываются основные данные (рис. 1.8.5).

Определяется длительный ток в линии

Определяются данные и выбирается А3 типа ВА (линия с одним ЭД).

По [5, с. 57] :

Iн.а.≥Iн.р.

.

По [5, с. 41] выбирается ВА 51-1-3:

Vн.а=380 В;

Iн.а=100 А;

Iн.р=31,5 А;

Iу(п)=1,35Iн.р;

Iу(кз)=7Iн.р;

Iоткл=6 кА.

;

Iн =КпIн.д=1,5·21,1=158,3 А;

=;

К0=7.

•     Определяются данные и выбирается проводник типа АВРГ с учетом соответствия АЗ:

1,35·31,5=42,5 A

При нормальных условиях прокладки в воздухе Кзщ = 1.

По [5, с. 83] выбирается АВРГ-3 х 16, Iдоп = 60 А.

Ответ: АЗ типа ВА 51-31-3:

Iн.р=31,5 А;

Iу(п)=1,35Iн.р;

Iу(кз)=7Iн.р

Проводник типа АВРГ-3 х 16,Iдоп = 60 А.

Пример 6. Линия с автоматом типа ВА и АД ПКР типа МТКР

Дано:

По [5, с. 32] АД типа МТКР 412-6:

ПВ = 40%;

Рн = З0 кВт;

η  = 83%;

пн = 935 об/мин;

Ммакс-981Н·м;

Iн= 70А;

Iп = 380А;

Соs φ = 0,78;

масса = 315 кг.

Требуется:

• изобразить схему линии ЭСН;

• выбрать АЗ типа ВА;

• выбрать проводник типа ВРГ.

Решение:

•    Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, указываются основные данные (рис. 1.8.6).

•     Определяется длительный ток в линии

- Определяются данные и выбираются A3 типа ВА (линия с одним ЭД).

По [5, с. 57]

Iн.а.≥Iн.р.

По [5, с. 41] выбирается ВА 51-31-3:

К0=10.

- Определяются данные и выбирается проводник типа ВРГ с учетом соответствия A3:

1,35·63=85,1A

При нормальной прокладке в воздухе Кзщ = 1.

По [5, с. 83] выбирается ВРГ-3 х 25,.

Ответ: A3 типа ВА 51-31-3:

Iн.р=63 А;

Iу(п)=1,35Iн.р;

Iу(кз)=10Iн.р

Проводник типа ВРГ-3 х 25, .

Пример 7. Линия с автоматом типа А3700 и АД ДР типа АИР

Дано:

По [5, с. 28] АД типа АИР 160 S2Y3:

Рн = 15 кВт;

S=3%;

η=89 %;

cos φ=0,89.

Требуется:

- Изобразить схему линии ЭСН;

- Выбрать А3 типа А3700;

- Выбрать проводник типа АПВ.

Решение:

- Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, указываются основные данные           (рис. 1.8.7).

- Определяется ток в линии

- Определяются данные и выбирается A3 типа А3700 (линия с одним ЭД).

По [5, с. 57]

Iн.а.≥Iн.р

По [5, с. 47] выбирается А3716Ф:

Vн.а=380 В;

Iн.а=160 А;

Iн.р(Т)=63 А; диапазон (16…160)А

Iу(п)=1,25Iн.р(Т);

Iу(кз)=4Iн.р;

;

Iн =КпIдп=7·28,8=201,6А;

=;

К0=4

- Определяются данные и выбирается проводник типа АПВ с учетом соответствия A3:

1,25·40=50A

При нормальной прокладке в воздухе Кзщ = 1.

По [5, с. 83] выбирается АПВ-3 х 16, .

Iн.р(Т)=40 А;

Iу(п)=1,25Iн.р(Т);

Iн.р(м)=160 А;

Проводник типа АПВ-3 х 16, А.

Пример 8. Линия с предохранителем, тепловым реле и АД ДР типа АИР

Дано:

По [5, с. 28] АД типа АИР 160 S2Y3:

S=3%;

η=89 %;

cos φ=0,89

Требуется:

- Изобразить схему линии ЭСН;

- Выбрать А3 – ПР и ТР;

- Выбрать проводник типа НРГ.

Решение:

- Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, указываются основные данные           (рис. 1.8.8).

- Определяется длительный ток в линии с одним ЭД

- Определяются данные и выбирается A3 – ТР

.

По [5, с. 53] выбирается 2 х РТЛ – 80, Iср=40 A, диапазон (30…40)А.

- Определяются данные и выбирается A3 типа ПН2:

Для легкого пуска

По [5, с. 52] выбирается 3 х ПН2 – 100:

Ibc=100 A;

Iоткл=100 кА.

- Определяются данные и выбирается проводник типа АПВ с учетом соответствия A3

При нормальной прокладке в воздухе Кзщ = 1.

По [5, с. 83] выбирается НРГ-3 х 6 ,Iдоп=42 А.

Ответ: А3 – предохранитель типа 3 х ПН2 – 100, ; тепловое реле типа 2 х РЛТ – 80,

Icp=40 A.

Проводник типа НРГ-3 х 6, Iдоп=42 А.

Пример 9. Линия с предохранителем, тепловым реле и АД ПКР типа 4АС

Дано:

По [5, с. 19] АД типа 4АС 200 L4Y3:

Требуется:

- Изобразить схему линии ЭСН;

- Выбрать А3 – ПР и ТР;

- Выбрать проводник типа ВВГ.

Решение:

- Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, указываются основные данные           (рис. 1.8.9).

- Определяется номинальный ток ЭД  и длительный ток в линии

- Определяются данные и выбирается тепловое реле для линии с ЭД:

По [5, с. 53] выбирается 2 х РТЛ – 80, Iср=60 A, диапазон (54…66)А.

- Определяются данные и выбирается предохранитель:

Пуск тяжелый,

По [5, с. 52] выбирается 3 х ПН2 – 400:

Ibc=350 A;

Iоткл=40 кA.

- Определяются данные и выбирается проводник типа ВВГ с учетом соответствия A3

При нормальной прокладке в воздухе Кзщ = 1.

По [5, с. 83] выбирается ВВГ-3 х 16, Iдоп =75 А.

Ответ: А3 – предохранитель типа 3 х ПН2 – 400, Ibc=355 A; тепловое реле типа 2 х РЛТ – 80,

Iср=60 А.

Проводник типа ВВГ-3 х 16,Iдоп =75 А.

Пример 10. Линия с автоматом типа АЕ и РУ типа ШОС4

Дано:

По [5, с. 102] РУ типа ШОС4—63—44—У3:

Требуется:

- Изобразить схему линии ЭСН;

- Выбрать А3 типа АЕ;

- Выбрать проводник типа ППВ.

Решение:

- Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, указываются основные данные           (рис. 1.8.9).

- Определяется длительный ток в линии с одним ЭД

- Определяются данные и выбирается А3 типа АЕ:

По [5, с.50] выбирается А3 типа АЕ2046:

Vн.а = 380 А;

Iн.а = 63 А;

Iн.р = 63 А;

Iу(п) = 1,25 Iн.р;

Iу(кз)  = 3 Iн.р;

Iоткл = 5 кА.

- Определяются данные и выбирается проводник типа ППВ в соответствии с А3:

Iдоп ≥Кзщ Iу(п) = 1,25 · 63 = 78,8 А.

При прокладке в нормальных помещениях в воздухе Кзщ = 1.

По [5, с.83] выбирается ППВ-3х25, Iдоп = 95 А.

Ответ: А3 типа АЕ2046, Iн.р = 63 А; Iу(п) = 1,25 Iн.р; Iу(кз)  = 3 Iн.р.

Проводник типа ППВ-3х25, Iдоп = 95 А.

Пример 11.Линия с предохранителем и РУ типа ШОС2

Дано:

По [5, с.102] РУ типа ШОС2-15-20-У3:

Iн = 16 А;

iу.доп = 3 кА;

Vн = 220 В;

Iн.шт = 6 А.

Требуется:

-изобразить схему линии ЭСН;

-выбрать А3-Пр;

-выбрать проводник типа АПРТО.

Решение:

-Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы,указываются основные данные (рис. 1.8.11).

-Определяется длительный ток в линии без ЭД

Iдл= Iн16 А (по заданию)

-Определяются данные и выбирается А3 типа ПР2:

Iвс≥ Iдл =16 А.

По [5, с.52] выбирается ПР2-60:

Iвс = 20 А;

Iоткл = 4,5 кА.

-Определяются данные и выбирается проводник типа АПРТО с учетом соответсвия А3:

Iдоп≥Кзщ Iвс =0,33·20= 6,6 А.

При наличии только максимальной защиты для предохранителя Кзщ = 0,33, прокладка в воздухе.

По [5, с.83] выбирается АПРТО-2х2,5;

Iдоп= 21 А.

Ответ: А3 типа ПР2-60, Iвс = 20 А.

Проводнтк типа АПРТО-2х2,5, Iдоп= 21 А.

Пример 12. Выбор АД наибольшей мощности по реальному проводнику.

Дано:

Проводник-реальный

Электроприемник-АД серии АИ

А3 серии ВА

Требуется:

-составить схему линии ЭСН;

-выбрать наибольший по мощности АД ДР;

-записать марку провода.

Решение:

- Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, наносятся известные данные (рис. 1.8.12).

- Определяются данные проводника и формируется марка.

- Измеряется диаметр проводящей жилы (dж=5,5 мм), определяется расчетное (Sр) сечение и приводится к стандартному значению (S):

По [5, с.82] выбирается S=25 мм2.

-Формируется марка провода с медной жилой и прокладкой в трубе ПВ-3х(1х25), Iдоп=100 А.

3. Определяется наибольший возможный Iн.д.

Согласно условиям по [5, с. 57] для линии с одним АД

Iн.р≥1,25 Iн.д.;

Iу(п) ≥1,25 Iн.р.;

Iдоп≥КзщIу(п);

4.Определяется наибольшая расчетная мощность (Рдр) АД

Рдр=√3VлIлηадcosφад=1,73·380·64·0,8·10-3=33,7 кВт.

Принимается ηадcosφад=0,8.

- Выбирается по [5, с.28] АИР180М2 и проверяется выполнение условия Iн.д.≤64 А.

Рн = 30 кВт;

ηад = 0,9;

cosφад = 0,88;

S=2,5 %;

nн =2925 об/мин;

Ответ: АД типа АИР180М2, Рн = 30 кВт; nн =2925 об/мин.

Проводник ПВ-3х(1х25), Iдоп=100 А.

Пример 13. Выбор АД наибольшей мощности по реальному автомату.

Дано:

Автомат ВА 51-31-3

Электроприемник-АД серии АИ

Требуется:

-составить схему линии ЭСН;

-выбрать наибольший по мощности АД;

-определить параметры автомата.

Решение:

- Составляется схема линии ЭСН, обозначаются элементы, наносятся известные данные (рис. 1.8.13).

- Выписываются необходимые для расчета данные по [5, с. 41] для ВА 51-31-3, Iн.а=100 А.

- Определяется наибольший возможный Iн.д. согласно условиям по [5, с.57] для линии с одним АД:

Iн.р≥1,25 Iн.д.;

Iн.р.нб= Iн.а=100 А;

- Определяется наибольшая расчетная мощность (Рдр) АД

Рдр=√3VлIлηадcosφад=1,73·380·80·0,8·10-3=42,1 кВт.

Приближенно принимаем ηадcosφад= 0,8.

- Принимается по [5, с.29] АИР180М4:

Рн= 30 кВт;

η= 0,915;

cosφ= 0,86;

S= 2%;

Кп= 7.

- Определяются параметры автомата:

Расчетные зависимости по [5, с.57]:

Iн.р≥1,25 Iн.д.=1,25 · 58= 72,5 А;

Принимается Iн.р= 80 А;

.

Принимается Ко=7.

ВА 51-31-3:

Vн.а = 380 В;

Iн.а = 100 А;

Iн.р = 80 А;

Iу(п)= 1,25 Iн.р;

Iу(кз)= 7 Iн.р;

Iоткл= 7 кА.

Ответ: АД типа АИР180М4, Рн= 30 кВт, nн= 1470 об/мин.

А3 типа ВА 51-31-3, Iн.р = 80 А, Iу(п)= 1,25 Iн.р, Iу(кз)= 7 Iн.р.

Таблица . Индивидуальные здания

| Вариант | Ц1 | Ц2 | ЦЗ | Ц4 | Ц5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1,кВт | COSφ1 | P2,кВт | COSφ2 | Р3,кВт | COSφ3 | Р4,кВт | COSφ4 | Р5,кВт | COSφ5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 25/0,4; 0,4 | 0,7 | 40/0,5; 1,4 | 0,75 | 63/1,5; 1,2 | 0,8 | 100/2,4; 1,0 | 0,85 | 160/1,5; 0,5 | 0,9 |
| 2 | 160/0,5; 0,5 | 0,7 | 100/0,5; 1,2 | 0,75 | 63/1.6:1.3 | 0,8 | 40/2,5; 1,2 | 0,85 | 25/1,6; 1,7 | 0,9 |
| 3 | 100/0,5; 1,5 | 0,85 | 25/1,5; 1,2 | 0,7 | 40/2,6; 1,0 | 0,75 | 64/1,6; 0,7 | 0,8 | 160/0,5; 0,5 | 0,9 |
| 4 | 40/0,5; 1,4 | 0,75 | 63/1,4; 1,5 | 0,8 | 100/2,7; 1,2 | 0,85 | 160/1,8; 0,8 | 0,9 | 25/0,6; 0,7 | 0,7 |
| 5 | 63/0,4; 0,9 | 0,8 | 100/1,2:1.6 | 0,85 | 160/2,6; 1,3 | 0,9 | 25/1,8; 0,6 | 0,7 | 40/0,7; 0,9 | 0,75 |
| 6 | 250/0,7; 1.0 | 0,72 | 100/1,5; 1,8 | 0,8 | 400/1,6; 0,8 | 0,9 | 630/1,9; 2,0 | 0,85 | 1000/0,5; 2,0 | 0,83 |
| 7 | 100/0,5; 0,5 | 0,8 | 400/0,6; 1,6 | 0,9 | 630/1,5; 0,5 | 0,85 | 1000/1,7; 1,2 | 0,83 | 250/2,6; 1,0 | 0,72 |
| 8 | 400/0,4; 0,6 | 0,9 | 630/0,6; 1,5 | 0,85 | 1000/1,5; 0,6 | 0,83 | 250/1,8; 1,3 | 0,72 | 100/2,5; 1,2 | 0,8 |
| 9 | 630/0,6; 0,7 | 0,85 | 1000/0,6; 1,2 | 0,83 | 250/1,6; 0,7 | 0,72 | 100/1,8; 1,4 | 0,8 | 400/2,4; 1,5 | 0,9 |
| 10 | 1000/0,7; 0,8 | 0,83 | 250/0,6; 1,4 | 0,72 | 100/1,6; 0,6 | 0,8 | 630/1,7; 1,5 | 0,9 | 400/2,5; 1,4 | 0,85 |
| 11 | 160/0,6; 0,5 | 0,85 | 100/0,6; 1,2 | 0,7 | 25/1,5; 0,4 | 0,75 | 40/1,5; 1,2 | 0,8 | 63/2,6; 0,6 | 0,9 |

Продолжение табл. 1.7.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 100/0,5;0,6 | 0,7 | 63/0,5; 1,4 | 0,9 | 25/1,3; 0,5 | 0,75 | 40/1,3; 1,4 | 0,8 | 160/2,7; 0,8 | 0,85 |
| 13 | 63/0,4;0,5 | 0,9 | 40/0,4; 1,5 | 0,8 | 25/0,4; 0,6 | 0,75 | 160/1,4; 1,3 | 0,85 | 100/2,5; 1,0 | 0,7 |
| 14 | 40/0,5;0,4 | 0,8 | 25/0,5; 1,6 | 0,7 | 160/1,2; 0,7 | 0,85 | 100/1,2; 1,5 | 0,7 | 63/2,4; 1,2 | 0,9 |
| 15 | 25/0,4;0,6 | 0,75 | 160/0,4; 1,5 | 0,85 | 100/1,6; 0,5 | 0,7 | 63/1,6; 1,6 | 0,9 | 40/2,5; 1,5 | 0,8 |
| 16 | 1000/0,6;0,3 | 0,7 | 630/0,5; 1,5 | 0,75 | 400/1,5; 1,2 | 0,8 | 100/1,4; 0,4 | 0,85 | 250/2,5; 0,5 | 0,9 |
| 17 | 630/0,5;0,4 | 0,7 | 400/0,5; 1,5 | 0,75 | 100/1,5; 1,3 | 0,8 | 250/1,4; 0,5 | 0,85 | 160/2,5; 0,8 | 0,9 |
| 18 | 400/0,4;0,5 | 0,75 | 100/0,5; 1,5 | 0,8 | 250/1,5; 1,4 | 0,85 | 160/1,4; 0,6 | 0,9 | 1000/2,5; 1,0 | 0,7 |
| 19 | 100/0,7;0,4 | 0,8 | 250/0,5; 1,5 | 0,85 | 160/1,5; 1,2 | 0,9 | 1000/1,4; 0,5 | 0,7 | 630/2,5; 1,2 | 0,75 |
| 20 | 250/0,5;0,6 | 0,85 | 160/0,5; 1,6 | 0,9 | 1000/1,5; 1,2 | 0,7 | 630/1,4; 0,4 | 0,75 | 400/2,5; 1,6 | 0,8 |
| 21 | 630/0,7;0,7 | 0,7 | 1000/0,5; 1,6 | 0,8 | 400/1,4; 1,2 | 0,9 | 250/1,2; 0,4 | 0,75 | 160/2,7; 0,4 | 0,85 |
| 22 | 400/0,6;0,6 | 0,7 | 1000/0,5; 1,5 | 0,8 | 250/1,4; 1,3 | 0,9 | 160/1,2; 0,5 | 0,75 | 630/2,7; 0,6 | 0,85 |
| 23 | 100/0,3;0,3 | 0,7 | 1000/0,5; 1,4 | 0,9 | 630/1,4; 1,4 | 0,8 | 250/1,2; 0,6 | 0,85 | 160/2,7; 0,8 | 0,75 |
| 24 | 250/0,4;0,4 | 0,8 | 1000/0,5; 1,5 | 0,7 | 160/1,4; 1,5 | 0,9 | 400/1,2; 0,7 | 0,75 | 630/2,7; 1,0 | 0,85 |
| 25 | 160/0,5;0,5 | 0,75 | 1000/0,5; 1,2 | 0,8 | 630/1,4; 1,6 | 0,85 | 100/1,2; 0,5 | 0,9 | 250/2,7; 1,2 | 0,7 |
| 26 | 100/0,3;0,3 | 0,6 | 630/0,4; 1,0 | 0,8 | 400/1,2; 1,4 | 0,85 | 25/1,6; 0,4 | 0,7 | 1000/2,8; 0,6 | 0,9 |
| 27 | 250/0,4;0,4 | 0,8 | 630/0,4; 1,1 | 0,8 | 400/1,2; 1,5 | 0,75 | 40/1,6; 0,5 | 0,6 | 1000/2,8; 0,8 | 0,85 |
| 28 | 25/0,3;0,3 | 0,6 | 400/0,4; 1,2 | 0,7 | 630/1,2; 1,6 | 0,8 | 63/1,6; 0,3 | 0,75 | 1000/2,8; 1,0 | 0,9 |
| 29 | 40/0,4;0,4 | 0,7 | 400/0,4; 1,3 | 0,8 | 630/1,2; 1,7 | 0,9 | 63/1,6; 0,5 | 0,6 | 1000/2,8; 1,2 | 0,85 |
| 30 | 63/0,5;0,4 | 0,7 | 1000/0,4; 1,5 | 0,8 | 220/1,2; 1,8 | 0,7 | 40/1,6; 0,5 | 0,75 | 630/2,8; 1,6 | 0,9 |

# Text boxes

— сразу после трансформации,

— линия к ЭД переменного тока,

— линия к сварочному трансформатору,

Д

3 0,4еВ;50Гц

Секция 1

SF1

ШМА1

Компрессорная установка

Рн=28 кВт

cosφ=0,8

η=0,9

Рис.1.8.1.Схема ЭСН электроприемника№1

SF1

ШРА

3 380 В;50Гц

SF

ШМА4

АПВГ

Рис.1.8.2. схема линии ЭСН

М

3 0,4еВ;50Гц

SF

ШМА4

АВРГ

SF1

Рн=22 кВт

Рис.1.8.3. схема линии ЭСН

М

3 380В;50Гц

SF

ПР 85

АВВГ

SF1

Р=55 кВт

Рис.1.8.4.Схема линии ЭСН

М

3 380В;50Гц

SF

АВРГ

Рн=11 кВт

Рис.1.8.5.Схема линии ЭСН

М

3 380В;50Гц

SF

ВРГ

Рн=30 кВт

ПВ=40%

Рис.1.8.6. Схема линии ЭСН

М

3 380В;50Гц

SF

АПВ

Рн=15 кВт

Рис.1.8.7.Схема линии ЭСН

М

3 380В;50Гц

FV

НРГ

Рн=15 кВт

КК

Рис.1.8.8. Схема линии ЭСН

М

3 380В;50Гц

FV

ВВГ

Рн=15 кВт

ПВ=40%

КК

Рис.1.8.9. Схема линии ЭСН

3 380В;50Гц

SF

ШОС4

ППВ

Нагрузка ОУ

Рис.1.8.10.Схема линии ЭСН

АПВ-3х(1х25)

Iдоп=100А

АИР180М2

Рн=30кВт

SF

3-380 В, 50 Гц

М

Рис 1.8.12. Схема линии ЭСН

ВА-51-31-3

АИР180М4

Рн=30кВт

SF

3-380 В, 50 Гц

М

Рис 1.8.13. Схема линии ЭСН